# ДОДАТКИ

## Додаток 1

Таблиця 1. Буквені коди елементів електричних схем

| Перша літера коду (обов'язкова) | Група видів елементів | Дво- і трибуквений код | Види елементів |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Пристрій | АА АК AKS | Регулятор струму Блок реле Пристрій АПВ |
| В | Перетворювачі неелектричних величин в електричні (крім генераторів і джерел живлення) чи навпаки | ВА BF BK BL ВМ BS BR BV | Гучномовець Телефон (капсуль) Тепловий датчик Фотоелемент Мікрофон Звукознімач Тахогенератор Перетворювач швидкості |
| С | Конденсатори | СВ CG | Силова батарея конденсаторів Блок конденсаторів зарядний |
| D | Інтегральні схеми | DA DD | Інтегральна схема аналогова Інтегральна схема цифрова, логічний елемент |
| E | Елементи різні | ЕК EL | Нагрівальний елемент Лампа освітлювальна |
| F | Розрядники, запобіжники, пристрої захисні | FA FP FU FV | Дискретний елемент захисту по струму миттєвої дії Те ж, але інерційної дії Запобіжник плавкий Розрядник, дискретний елемент захисту по напрузі |
| G | Генератори, джерела живлення | GB GC GE GS | Батарея акумуляторів Компенсатор синхронний Збудник генератора Генератор синхронний |
| H | Пристрої індикаційні сигнальні | НА HL HLA HV HG | Прилад звуковий сигналізації Прилад світловий сигналізації Табло сигнальне Індикатори: іонні напівпровідникові |
| К | Реле, контактори, пускачі | КА КН КК КМ КТ KV | Реле токове Реле вказівне Реле електротеплове Контактор, магнітний пускач Реле часу Реле напруги |
| L | Котушки індуктивності, дроселі | LL LR LG LE LM | Дросель люмінесцентного освітлення Реактор Обмотка збудження генератора Обмотка збудження збудника Обмотка збудження електродвигуна |
| М | Двигуни | М MS | Двигун Двигун синхронний |
| Р | Прилади, вимірювальне устаткування | РА PC PF РІ PG РК PP РR РT PS PV PW | Амперметр Лічильник імпульсів Частотомір Лічильник активної енергії Осцилограф Лічильник реактивної енергії Фазопокажчик Омметр Годинник, вимірник часу Прилад, що реєструє Вольтметр Ватметр |
| Q | Вимикача і роз'єднувачі в силових ланцюгах (електропостачання, живлення устаткування і т.д.) | QF QK QS QR QW QSG | Вимикач автоматичний Короткозамикач Роз'єднувач Віддільник Вимикач навантаження Роз'єднувач, що заземлює |
| R | Резистори | RK RP RS RU | Терморезистор Реостат Шунт вимірювальний Варистор |
| S | Комутаційні пристрої, що застосовують для керування, сигналізації та вимірювання Примітка. Позначення SF застосовують для апаратів, що не мають контактів у силових колах | SA SF SB SBC SBT SL SP SQ SR SK | Вимикач чи перемикач Вимикач автоматичний Вимикач кнопковий Те ж на вмикання Те ж на вимикання Вимикачі, що спрацьовують від різних впливів: рівня тиску положення кутової швидкості температури |
| T | Трансформатори, автотрансформатори | ТА TS TV | Трансформатор струму Електромагнітний стабілізатор Трансформатор напруги |
| U | Перетворювачі електричних величин в електричні, пристрої зв'язку (крім трансформаторів) | UD UZ UG UF UT US | Перетворювачі: що випрямляє що інвертує Блок живлення Перетворювач: частоти, інвертор тепловий тиристорний |
| V | Прилади електровакуумні, напівпровідникові | VD VL VT VS VU | Діод, стабілітрон Прилад електровакуумний Транзистор Тиристор Оптопара |
| X | З'єднання контактні | ХА ХР XS XV | Струмознімач, контакт ковзний Штир Гніздо З'єднувач високочастотний |
| Y | Пристрої механічні з електромагнітним приводом. | YA YB YC YH | Електромагніт Гальмо з електромагнітним приводом Муфта з електромагнітним приводом Електромагнітний патрон чи плита |
| Z | Пристрої кінцеві, фільтри | ZQ | Фільтр кварцовий |

## Додаток 2

### Опис стенда для дослідження операційних підсилювачів

У центральній частині панелі стенда встановлений операційний підсилювач DA1 з регулятором RP5 «Уст.0» (рис.1). До входів і виходів операційного підсилювача приєднані набори резисторів і конденсаторів, другі кінці яких з'єднують з відповідними комутаційними гніздами. Схему установки збирають гнучкими проводами зі штирями.

У лівій частині передньої панелі встановлені два регульованих джерела постійної напруги U1 і U2 з реостатами RP1, RP2, регульоване джерело синусоїдальної напруги U3 з реостатом RP3, вимикачі SВ1, SВ3 та перемикач SВ2.

У правій частині панелі розташований вольтметр PV1 з межами виміру напруги 2 і 20 В, а нижче - вимикач QS1 «Мережа» з індикаторною лампочкою HL1. Живлення стенда здійснюється від мережі 220В.

Рис. 1. Стенд для дослідження операційних підсилювачів.

### Опис універсального стенда

Універсальний лабораторний стенд (рис.2) призначений для виконання лабораторних робіт 4,5 - «Логічні елементи і комбінаційні пристрої» і «Пристрої цифрової техніки». У центральній частині стенда встановлюють одну із семи змінних накладних панелей (рис.3), що дозволяє проводити дослідження логічних елементів І – НІ, АБО – НІ - панель 1; логічних АБО елементів, І, НІ - панель 2; RS-тригерів - панель 3; JK- і D-тригерів - панель 4; чотирирозрядний двоїчно-десятковий лічильник на D-тригерах - панель 5; чотирирозрядний двоїчний лічильник на D-тригерах - панель 6; двоїчно-десятковий лічильник на ІМС-панель 7. Змінні панелі приєднують до відповідних вхідних 1...5 і вихідних 1...4 гнізд. Монтаж елементів схеми виконують гнучкими проводами зі штекерами на кінцях. Під змінною панеллю розташовані перемикачі SA4 - «Логіка», SA5 - «Тригери», SA6 - «Лічильник». Установка їх в одне з положень 0...7 відповідає номеру накладної панелі, яка висвітлюється на індикаторному блоці «Табло світлове». У верхній частині є два вольтметри PV1 і PV2, джерело регульованої постійної напруги Uвх із реостатом RP1; блок «Рівень логічний» з перемикачами SA1 і SA2, який виробляє сигнали низького «0» і високого «1» рівнів і їх світлову сигналізацію; блок «Лічильник імпульсів» з цифровою індикацією і перемикачем SA7, що забезпечує установку режимів «Уст. 0» і «Рахунок»; блок «Навантаження» з резисторами R1, R2, R3 і гніздами 1, 2, 3.

Рис. 2. Універсальний лабораторний стенд.

У нижній частині стенда знаходяться: блок «Імпульс одиночний» із перемикачем SA3 і вихідними гніздами імпульсів позитивної і негативної полярності і їх світловою індикацією; блок «Генератор імпульсів» з вихідними гніздами шести фіксованих частот: 1, 10, 100 кГц і 1, 10, 100 Гц; вимикач QS1 «Мережа» з індикаторною лампочкою для вмикання стенда до мережі.

Рис. 3. Накладні панелі універсального лабораторного стенду 
зі схемами електронних пристроїв.

## Додаток 3

## (см. вставку)

## Додаток 4

### Особливості обслуговування персоналом 
електроустановок та захисту їх 
від впливу навколишнього середовища

Приміщення, де встановлюють електроустаткування, розділяють на три групи: за умовами навколишнього середовища, небезпеки ураження електричним струмом і пожежної та вибухової безпеки. В залежності від умов навколишнього середовища приміщення бувають: сухі, вологі, сирі та особливо сирі, жаркі, пильні, з хімічно активним середовищем, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні. Виробничі приміщення у відношенні можливого ураження людей струмом розділяють на приміщення без підвищеної небезпеки, приміщення з підвищеною небезпекою й особливо небезпечні приміщення. До перших відносяться сухі, нежаркі приміщення без електропровідного пилу, з матеріалом підлог, який не проводить струм. До других - приміщення з наявністю одного з наступних факторів: вогкості з тривалою вологістю вище 75%, електропровідного пилу, струмопровідних підлог, чи можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій, технологічних апаратів, механізмів та ін., з'єднаних із землею, з однієї сторони, і до металевих корпусів електроустаткування - з іншої. Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю особливої вогкості, хімічно-активного середовища.

Електроустаткування звичайно призначається для роботи на висоті над рівнем моря до 1000 м при температурі зовнішнього середовища не вище +40 С і не нижче –45 С. Встановлені наступні категорії місць розміщення електроустаткування при експлуатації: 1 – на відкритому повітрі, де вони піддаються впливу всіх природних факторів; 2 – приміщення, в яких відсутній прямий вплив атмосферних опадів та сонячних променів; 3 – закриті приміщення з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури та вологості повітря, сонячного світла, вплив піску та пилу менший, ніж на відкритому повітрі; 
4 – приміщення зі штучно регульованими кліматичними умовами; 5 – приміщення з підвищеною вологістю, в яких можливе довгочасне знаходження води або конденсованої вологи.

У зв'язку з цим електроустаткування має наступні виконання: для помірного клімату У1 – У5, для холодного та помірного клімату ХЛ1 – ХЛ5, УХЛ1 – УХЛ5, для тропічного клімату Т1 – Т5.

Конструкцію двигуна вибирають, виходячи з особливостей навколишнього середовища, способу з'єднання двигуна з робочою машиною і вимог техніки безпеки. Основну увагу при цьому приділяють захисту обмоток і струмопровідних частин двигуна від шкідливих впливів навколишнього середовища в зв'язку з наявністю пилу, вологкості, їдких випарів, високої температури, а також вибухонебезпечних сумішей, коли необхідно передбачати відповідні заходи захисту самого середовища від вибуху, зумовлюваного можливим виникненням іскри у машині.

Випускають відкриті, захищені і закриті двигуни в різних модифікаціях з відповідним ступенем захисту персоналу, обумовленим вимогами виробництва.

Відкриті двигуни, характерні хорошими умовами охолодження активних матеріалів, установлюють тільки в сухих, незапорошених і пожежно безпечних приміщеннях. У них не передбачений захист від випадкового дотику до струмопровідних і обертових частин цих двигунів, а також від потрапляння усередину машини сторонніх предметів, пилу, вологи і бруду. Відкриті двигуни встановлюють у приміщеннях, доступних тільки для електротехнічного персоналу.

У захищених двигунах струмопровідні й обертові частини захищені від випадкових дотиків і попадання усередину машини сторонніх предметів спеціальними сітками чи решітками. Однак їх заборонено встановлювати в курних приміщеннях, цехах з підвищеною вологістю, де виділяються горючі гази чи їдкі випари. Окремі види цих двигунів забезпечують захист від вищевказаних факторів, а також від проникнення усередину двигуна прямовисно падаючих крапель води, водяних струменів і води при короткочасному чи тривалому зануренні двигуна.

Закриті двигуни – які обдуваються і продуваються – цілком ізольовані від навколишнього середовища оболонкою без отворів, через що умови охолодження активних матеріалів гірші, ніж у відкритих і захищених двигунах. Це приводить до збільшення розмірів і маси, а також значного зниження експлуатаційних показників. У закритих двигунах, які обдуваються, зовні на валу укріплений вентилятор, що забезпечує примусове охолодження зовнішньої поверхні машини. У закриті двигуни, що продуваються, холодне повітря попадає з атмосфери через фільтри окремо установленим вентилятором по повітряному проводу, приєднаному до патрубків щитів двигуна, а нагріте повітря відводять по іншому повітряному проводу.

Крім описаних конструкцій, виготовляють двигуни вибухозахищеного, вологостійкого, морозостійкого, хімічно стійкого і тропічного виконання, призначені для роботи відповідно у вибухонебезпечному середовищі або в особливих кліматичних умовах.

Існують різноманітні виконання машин та апаратів за класами і ступенем захисту від дотиків та попадання сторонніх тіл, а також від проникання води, які обирають так, щоб забезпечити безпечну та надійну роботу в даних умовах. Характеристики ступенів захисту оболонок електрообладнання напругою до 1000 В від ураження персоналу і впливу навколишнього середовища наведені в Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів. В технічній документації та в паспорті визначають клас та ступінь захисту електротехнічних виробів:

електричних апаратів: ІР00; ІР10; ІР11; ІР12; ІР20; ІР21; ІР22; ІР23; ІР30; ІР31; ІР32; ІР33; ІР34; ІР40; ІР41; ІР42; ІР43; ІР44; ІР50; ІР51; ІР54; ІР55; ІР56; ІР60; ІР65; ІР66; ІР67; ІР68.

електричних машин ІР00; ІР01; ІР10; ІР11; ІР12; ІР13; ІР20; ІР21; ІР22; ІР23; ІР43; ІР44; ІР54; ІР55; ІР56.

Умовне позначення ступеня захисту IPХ1Х2 містить наступні дані у вказаній послідовності:

ІР – перші літери англійських слів International Protection, що означають захист за міжнародними нормами.

Х1 – вказує ступінь захисту від дотику персоналу до частин, які знаходяться під напругою та попадання твердих сторонніх тіл. Цифра 0 означає відсутність захисту, 1 – захист від дотику персоналу до частин, які знаходяться під напругою та попадання у середину твердих сторонніх тіл розміром більше за 50 мм, 2 – захисту від дотику пальців та при попаданні твердих тіл розміром більше за 12 мм, 3 – захист від попадання твердих тіл розміром більше за 2,5 мм, 4 – теж більше за 1 мм, 5 – повний захист персоналу від дотику до струмопровідних чи рухомих частин електрообладнання у середину оболонки та захист від пилу, 6 – те ж саме та пилонепроникне виконання.

Х2 – вказує ступінь захисту від проникнення води у середину оболонки. Так, цифра 0 означає відсутність захисту, 1 – захист від вертикально падаючих краплин, 2 – те ж саме при нахиленні капель до 15°, 3 – захист від дощу, 4 – від бризок, 5 – від водяних струменів, 6 – від хвиль води, 7 – захист від короткочасного занурення у воду, 8 – те ж саме при тривалому зануренні у воду.

Наприклад, ступінь захисту ІР23 означає захист від дотику пальців персоналу до струмопровідних чи до рухомих частин електрообладнання, від попадання сторонніх тіл діаметром більше за 12,5 мм, а цифра 3 – захист від дощу.

Ступінь захисту ІР44: перша цифра 4 означає захист від попадання у середину твердих сторонніх тіл розміром більше за 1 мм з струмопровідними частинами у середині оболонки, захист електричних машин та обладнання від попадання сторонніх твердих тіл товщиною не менше 1 мм, а друга цифра 4 – захист від бризок води різного напрямку.

Ступінь захисту ІР54: цифра 5 означає повний захист персоналу від дотику до струмопровідних чи рухомих частин електрообладнання у середині оболонки, захист електричних машин та обладнання від відкладень пилу; цифра 4 – захист від бризок води різного напрямку.

Спосіб охолодження електричної машини позначається символом ІС (перші літери слів International Cooling, що означають охолодження за міжнародними нормами) і цифрами.

Електричні машини зі ступенем захисту ІР44 і ІР54 випускаються зі способом охолодження ІС0141, де перші дві цифри (01) визначають, що зовнішня поверхня машини обдувається вентилятором, насадженим на вал машини та охолоджуючим машину навколишнім повітрям через її оболонку. Наступні дві цифри (41) відносяться до внутрішньої частини машини і означають, що повітря у машини приводиться до руху самим ротором або додатковим внутрішнім вентилятором і тепло в машині передається навколишньому середовищу через поверхню станини, яка може бути гладкою або з ребрами.

Спосіб охолодження ІС0041 відрізняється від попереднього відсутністю зовнішнього вентилятора. При способі охолодження ІС0151 обмін теплотою між повітрям всередині та ззовні машини відбувається за допомогою вмонтованого охолоджувача. Спосіб охолодження ІС01 мають машини у виконанні зі ступенем захисту ІР23.

### Електроустановки у вибухонебезпечних 
і пожежонебезпечних зонах

Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнання є правильний вибір і експлуатація обладнання у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях. Згідно з ПУЕ приміщення поділяються на вибухонебезпечні (В-І, В-Іа, В-Іб, В-Ів, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа) і пожежонебезпечні (П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ,) зони.

Вибухонебезпечна зона – це простір, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.

Пожежонебезпечна зона – це простір, де можуть знаходитися горючі речовини як при номінальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях.

У вибухонебезпечних зонах слід використовувати вибухозахищене обладнання, виготовлене відповідно до вимог державних стандартів, яке повинне відповідати вибухонебезпечній зоні, в котрій воно встановлене, а також категорії та групі вибухонебезпечної суміші. Експлуатувати електрообладнання загального призначення забороняється. Внутрішні та зовнішні поверхні електрообладнання та електропроводок необхідно очищати від пилу і волокон пиловідсмоктувальною установкою.

Пускову апаратуру, магнітні пускачі для класів В-І та В-ІІ необхідно виносити за мережі вибухонебезпечних приміщень з дистанційним керуванням. Проводи у вибухонебезпечних приміщеннях повинні прокладатися у сталевих трубах. Може використовуватися броньований кабель.

Світильники для класів В-І, В-ІІ, В-ІІа також повинні бути вибухозахищеними.

В пожежонебезпечних зонах використовується електрообладнання закритого типу, внутрішній простір котрого відділений від зовнішнього середовища оболонкою. Апаратуру управління і захисту, світильники рекомендується застосовувати в захищеному від пилу виконанні. Вся електропроводка повинна мати надійну ізоляцію.

У більшості випадків пожежі виникають через перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, внаслідок роботи несправних або залишених без нагляду електронагрівних приладів, виникнення коротких замикань. Короткі замикання виникають внаслідок неправильного влаштування або експлуатації електроустановок, старіння або пошкодження ізоляції.

Струми замикання викликають іскріння та нагрівання струмопровідних частин до високої температури, що супроводжується займанням ізоляції провідників та будівельних конструкцій, котрі знаходяться поряд. Струмові перевантаження виникають при ввімкненні до мережі додаткових споживачів струму або при зниженні напруги в мережі. Тривале перевантаження приводить до нагрівання провідників, що може викликати їх займання.

Збільшення місцевих перехідних опорів виникає внаслідок окислення або недостатньо щільного з’єднання контактів електричних машин. Іскріння, що виникає при цьому, може ініціювати пожежу. Для запобігання пожежі від великих перехідних опорів мідні проводи з’єднують скручуванням та спаюють оловом без застосування кислоти. Алюмінієві проводи з’єднують гільзами.

Вибір конструкції електроустановок, а також матеріалів, з котрих вони виготовлені, вибір перерізу і ізоляції провідників та кабелів залежить від ступеня пожежонебезпеки навколишнього середовища, режиму роботи електроустановок та можливих перевантажень. Переріз провідника вибирають згідно з нормами допустимого струмового навантаження на спадання напруги в мережі.

Найбільш поженонебезпечними є світильники з лампами розжарювання, оскільки температура на поверхні колб може досягати 500 °С. В поженонебезпечних приміщеннях допускається застосування світильників лише в закритому виконанні; скляні ковпаки переносних світильників повинні бути закриті металевою сіткою.

Ступені захисту електроустаткування, які використовується в пожежонебезпечних зонах, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Допустимі ступені захисту оболонок електроустаткування в залежності від класу пожежонебезпечної зони.

| Вид установки та умови її роботи | Ступінь захисту оболонки для пожежонебезпечної зони класу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П-І | П-ІІ | П-ІІа | П-ІІІ |
| Електричні машини: стаціонарно встановлені машини іскрячі або з іскрячими частинами за умовами роботи | ІР44 | ІР54 | ІР44 | ІР44 |
| теж неіскрячі і без іскрячих частин | ІР44 | ІР44 | ІР44 | ІР44 |
| теж з частинами іскрячими та неіскрячими за умовами роботи, встановлені на механізмах, що рухаються | ІР44 | ІР54 | ІР54 | ІР54 |
| електричні апарати та прилади, встановлені стаціонарно або на рухомих механізмах, неіскрячими за умовами роботи | ІР44 | ІР54 | ІР44 | ІР44 |
| теж неіскрячими за умовами роботи | ІР44 | ІР44 | ІР44 | ІР44 |
| шафи для розміщення апаратів та приладів | ІР44 | ІР54 | ІР44 | ІР44 |
| коробки збору затискачів | ІР44 | ІР44 | ІР44 | ІР44 |
| Освітлювачі з джерелом світла: лампи розжарювання | ІР5x | ІР5x | ІР2x | ІР23 |
| ДРЛ | ІР5x | ІР5x | ІР2x | ІР23 |
| люмінесцентні низького тиску | ІР5x | ІР5x | ІР2x | ІР23 |

* Символ <x> означає, що ступінь захисту приймається у відповідності з умовами зовнішнього середовища в місці установки освітлювача.

Для локалізації та ліквідації пожеж об’єкти оснащують первинними засобами пожежегасіння, до яких відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар і інструмент. Вибір типу та визначення потрібної кількості вогнегасників здійснюється за таблицею 2 в залежності від їх вогнегасної спроможності, граничної площі, пожежного класу горючих речовин та матеріалів у приміщенні: клас А – пожежі твердих речовин, переважно органічного походження,   горіння яких супроводжується тлінням; клас В – теж, які розтоплюються; клас С – пожежі газів; клас D – пожежі металів та їх сплавів; клас Е – пожежі, пов’язані з горінням електроустановок.

Крім перерахованих параметрів, приймається до уваги також категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Рекомендації, щодо оснащення переміщень переносними вогнегасниками, наведені в таблиці 2, в якій знаком “++” позначені рекомендовані до оснащення об’єктів вогнегасники, знаком “+” – вогнегасники, застосування яких допускається, а знаком “-“ – вогнегасники, котрі не допускаються для оснащення об’єктів.

Таблиця 2

| Категорія приміщень | Гранична захищу-вальна площа, кв.м | Клас пожежі | Пінні та водні вогнегасники місткістю 10л | Порошкові вогнегасники |  |  | Хладонові вогнегасники місткістю 3л | Вуглекислотні вогнегасники місткістю, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 |
| A | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| Б |  | B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
| В |  | C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
| Г |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| Д |  | E | - | - | 2+ | 1++ | - | 4+ | 2++ |

## Додаток 5

### Позначення типу трифазних асинхронних двигунів

Трифазні асинхронні двигуни серії 4А включає всі двигуни загального призначення потужністю до 400 кВт напругою до 1000 В. За ступенем захисту передбачені виконання IP44 і IP23.

Приклад позначення типу двигуна:

4АН200М4УЗ,

де 4 – номер серії, А – асинхронний, Н – ступінь захисту IP23, для закритих двигунів не дається, далі може бути літера А, що означає алюмінієві станину і щити, 200 - висота осі обертання, мм, М чи S, L – умовна довжина станини, 4 – число полюсів, У – для помірного клімату, 3 – категорія розміщення.

Розрізняють наступні спеціалізовані виконання двигунів за умовами навколишнього середовища:

Наприклад: 4А132SA2T2

Таблиця 1

| Позначення | Умови навколишнього середовища | Категорії розміщення |
| --- | --- | --- |
| T | тропічного виконання | 2 і 5 |
| ХЛ | для районів з холодним кліматом | 2 і 5 |
| Х | хімічно стійкого виконання | 3 і 5 |
| СХ | сільськогосподарського виконання | 1 – 5 |

Модифікації двигунів: двигуни з підвищеним пусковим моментом; з підвищеним ковзанням; багатошвидкісні, з фазовим ротором, двигуни з вбудованим електромагнітним гальмом.

Трифазні асинхронні двигуни серії АИ випускають різних модифікацій у залежності від умов середовища і призначення.

Двигуни виконуються в основному зі ступенями захисту IP54 чи IP44, а при висотах осей обертання 200 мм і більше – зі ступенем захисту IP23.

Конструктивне виконання машин позначається літерами IM з чотирма цифрами. Перша цифра позначає групу конструктивних виконавців: 1 – на лапах, з підшипниковими щитами; 2 – на лапах, із фланцем на щиті чи щитах; 3 – без лап, з підшипниковими щитами і фланцем на одному щиті. Друга і третя цифри позначають спосіб монтажу, четверта – виконання кінця вала.

Двигуни серії мають ряд потужностей діапазоном від 0,0025 до 400 кВт, ряд висот осей обертання від 45 до 355 мм.

Приклад базового позначення:

АИР100М4,

де АИ – серія, Р – варіант ув'язування потужності з установочними розмірами (може бути позначення С), 100 – висота осі обертання, М – довжина корпусу за установочними розмірами, 4 – число полюсів.

Приклад основного позначення:

АИРБС100М4НПТ2

де АИР100М4 – базове позначення, Б – закрите виконання з природним охолодженням без обдування, С – з підвищеним ковзанням, Н – малошумні, П – з підвищеною точністю установочних розмірів, Т – для тропічного клімату, 2 – категорія розміщення.

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Электротехника и основы электроники. Под ред. П.Н.Монтика –Одесса, Друк, 2000.-448с.

- Електротехніка – теорія і практика. Под ред. П.М.Монтіка, - Одеса. Автограф, 2002. –242с.

- Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. - М:Энергоатомиздат, 1992-544с.

- Микроэлектронные устройства автоматики. Под ред. Сазонова.– М.: Энергоатомиздат, 1991. –384с.

- Остапенков А.М., Птушкин А.Т. Електрооборудование пищевых предприятий.-М: „Агропромиздат”, 1989-215с.

- МоскаленкоВ.В. Автоматизированый электропривод-М: Энергоатомиздат, 1986-416с.

- Иванов А.А. Электрооборудование пищевых предприятий. - 5-е изд., перераб. и доп. -Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1985. -287 с.

- Трембач В.В. Световые приборы-2-е изд., перераб.доп.-М: Высшая школа, 1990-463с.

- Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Под общей ред. Д.И. Панфилова. –М: ДОДЕКА, 1999 Т.1: Электротехника. –304 с., -М: ДОДЕКА, 2000 Т.2: Электроника. –228с.

- Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г. Герасимова – 3-е изд., перераб. и доп.- М. Высш.шк.,1986- 336 с.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. 6-е изд., перераб. - М: Высшая школа, 1999. -540 с.

- Иванов А.А. Справочник по электротехнике. -5-е изд., перераб. и доп. –Киев: Высшая школа. Головное изд-во. 1984 -304 с.

- Иванов А.А. Электротехника. Лабораторные работы. -2-е изд., перераб. и доп. -Киев: Вища школа. Головное вид-во. 1982. -343 с.

- Іванов А.О. Тіщенко О.А. Підвищення коефіціенту потужності електроустановок. –Київ: Вища школа.1970. -60 с.

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Державний нормативний акт про охорону праці ДАНОП 0.00-1.21-98. - Киев, Полиграфкнига, 1998. -380с.

- Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. т.1. - Київ-1997. –560с.

Навчальний посібник для вузів

Петро Миколайович Монтік

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

теорія та практика

Підписано до друку 29.10.2002р.

Формат 60х84/16. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 15,5 +обкл. Облік.-вид. арк. 10,4.

Тираж 500 прим.

Замовлення № 121/2001.

Друкарня №1, ТОВ "Автограф", Французький бульвар, 29.