## РОБОТА 21

## Автоматичний регулятор 
реактивної потужності

### Мета роботи

- Ознайомитися з методами компенсації реактивної потужності.

- Вивчити будову і принцип роботи автоматичного регулятора реактивної потужності установки.

- Оцінити ефективність використання автоматичного регулятора реактивної потужності при різних навантаженнях.

### Основні теоретичні положення

Електричні установки характеризують активною Р, реактивною Q і повною S=P2+Q2 потужностями. Основними приймачами реактивної потужності є трифазні асинхронні двигуни і трансформатори, що споживають відповідно близько 70% і 15...20% усієї реактивної енергії підприємства. Мірою споживання приймачами активної енергії є коефіцієнт потужності

cosϕ=PS=P3UI,

де U, I – напруга і струм лінії трифазної установки. Коефіцієнт реактивної потужності tgϕ=QP визначає реактивну потужність у частках активної.

Зміна навантаження окремих приймачів у часі залежить від характеру технологічного процесу, що приводить до мінливості коефіцієнта потужності підприємства, тобто cosϕ=F(t). У цьому зв'язку розрізняють миттєвий коефіцієнт потужності, що вимірюється фазометром, або, що розраховується по показанням амперметра, вольтметра і ватметра, а також середньозважений, обумовлений за показниками лічильників активної і реактивної енергій за визначений проміжок часу:

cosϕсер.зв.=11+WрWа2,

де Wа і Wр – відповідно активна та реактивна енергії, кВт  год і квар  год.

Зниження коефіцієнта потужності cos викликає збільшення струму в лінійних проводах і додаткові витрати потужності у всіх елементах системи електропостачання.

Підвищення коефіцієнта потужності установок можливо шляхом упорядкування технологічних процесів з раціональним використанням електроенергії, усунення холостого ходу асинхронних двигунів і силових трансформаторів, заміну малонавантаженого устаткування та інше. Ці заходи не завжди бувають достатніми, щоб забезпечити роботу підприємства з економічним коефіцієнтом потужності cosЕ або з коефіцієнтом потужності реактивної енергії tgЕ, які задаються енергосистемою. Підвищення коефіцієнта потужності досягається використанням компенсуючих пристроїв: синхронних компенсаторів або конденсаторних установок.

Якщо реактивна потужність компенсуючих пристроїв перевищує 10000 квар, то економічно доцільно використовувати синхронні компенсатори, а при менших значеннях - конденсаторні установки. Статичні конденсатори компенсуючих установок виготовляють однофазними і трифазними, нерегульованими і регульованими. У трифазних конденсаторних установках конденсатори з'єднують за схемою трикутник, що забезпечує максимальне використання їхньої реактивної потужності.

Необхідну потужність компенсуючого пристрою QК (рис.21.1) визначають за формулою

Qк = Qр – QЕ = Р (tg1 – tg2),

де Р – середньорічна активна потужність підприємства;

Qр - розрахункова реактивна потужність підприємства під час максимуму активного навантаження енергосистеми після проведення всіх заходів за раціоналізацією роботи устаткування;

Рис. 21.1. Векторна діаграма трикутників потужностей до компенсації реактивної потужності і при її компенсації.

ϕ1 і 2 - кути зсуву фаз, що відповідають фактичному середньозваженому коефіцієнту потужності за рік без і при наявності компенсучої установки. Вона забезпечує оптимальну реактивну потужність QЕ, яка задається підприємству енергопостачальною організацією за умовою балансу реактивної потужності.

Реактивна потужність Qк, що генерується конденсаторним пристроєм, пропорційна квадрату напруги на його затискачах

Qк = U2 2fC.

Такі прилади розташовують безпосередньо у споживача реактивної енергії для максимального розвантаження елементів електропостачання від реактивних навантажень. Розрізняють індивідуальну, групову і централізовану компенсації.

Конденсаторні установки для їхнього економічного використання виконують із двох частин – нерегульованої, необхідної для компенсації реактивної потужності при мінімумі навантаження і регульованої, котру змінюють у міру зміни навантаження вручну або автоматично.

Регульовані конденсаторні установки, використовують при перемінному реактивному навантаженні. Це дозволяє вимкнути роботу мережі в години малого навантаження підприємства з перекомпенсацією, що викликає неприпустиме підвищення напруги і збільшення втрат електричної енергії, а в години максимального навантаження - з недокомпенсацією, що приводить до зниження напруги на підстанції і росту втрат електричної енергії у всіх елементах електропостачання. Регулювання конденсаторних установок може бути ручним і автоматичним.

Автоматичне регулювання є найбільш раціональним і здійснюється у функції години доби, струму навантаження, фазового кута, рівня напруги в мережі, коефіцієнта потужності, що є обов'язковими в конденсаторних установках потужністю більше за 200 квар.

Регулювання забезпечує автоматичний регулятор з командним блоком, що відповідно до керуючого параметра видає команди програмному блоку, комутуючі окремі конденсаторні батареї конденсаторної установки. Найбільш економічними є конденсаторні установки зі східчастим регулюванням реактивної потужності за законом, обумовленим геометричною прогресією, представленої у виді ряду Qк, 2Qк, 4Qк, 8Qк і т.д., де Qк - найменша реактивна потужність конденсаторної батареї, що необхідна підприємству в години мінімального навантаження.

Конденсатори, що використовуються в установках для компенсації реактивної потужності, повинні мати розрядні пристрої для швидкого зниження напруги на їхніх затискачах після відключення від мережі.

У конденсаторних установках на напругу до 1000 В застосовують розрядні резистори з опором Rр = 15  106 Uф2Qк,

де Uф - фазна напруга мережі, кв; Qк - потужність конденсаторної установки, квар.

Установка для компенсації реактивної потужності (рис. 21.2) складається з конденсаторної батареї з шістьма ступінями регулювання ємності, що вмикаються вручну або автоматично за допомогою електронного блоку керування 1 у функції зсуву фаз  між напругою і струмом навантаження.

Рис. 21.2. Функціональна схема електронного регулятора реактивної потужності конденсаторних батарей.

На вхід вимірювального блоку 1 надходять напруги з вторинних обмоток трансформаторів струму ТА1, ТА2 і напруги ТV1.

Початковий зсув фаз 0 встановлюють за допомогою RC-кола. Вимірювальний блок містить також транзисторні ключі, які перетворюють синусоїдну напругу трансформаторів струму і напруги в прямокутні імпульси, однакової амплітуди і частоти, відповідно U1 і U2. Ці імпульси надходять на блок 2 - фазний детектор з підсилювачем. Вихід підсилювача приєднаний до двох порогових пристроїв з різною чутливістю, зібраних на мікросхемах.

У залежності від різниці зсуву фаз ϕ=ϕ2−ϕ1 між фронтами імпульсів U2 і U1 порогові пристрої формують сигнали керування реверсивним лічильником 3. У випадку індуктивного навантаження, коли  > 0, на лічильник подається сигнал дозволу на збільшення кількості конденсаторних ступенів (команда "Збільшити"), що вмикаються, а у випадку ємнісного навантаження, коли  < 0, навпаки - зменшення (команда "Зменшити"). При проміжному стані зсуву фаз, коли  = 0 - сигнали відсутні.

Сигнали надходять на реверсивний лічильник 3 одночасно з тактовими імпульсами від генератора 4 (рис. 21.2). Частоту тактових імпульсів вибирають порядку 1 імп/хв, що збільшує перешкодозахищенність схеми при випадкових, короткочасних змінах навантаження, наприклад, при пуску асинхронних двигунів великої потужності. При наявності сигналу "Збільшити" на виході блоку 2 і при надходженні тактового імпульсу лічильник 3 збільшує число, що записане в ньому, на одиницю, а логічний перелічильний пристрій 5 видає сигнал на вмикання чергової конденсаторної ступені контактами КМ1:1…КМ6:1 магнітних пускачів.

Вихідні сигнали Q1 і Q2 реверсивного лічильника 3 у двоїчному коді 00-01-10-11-00 надходять на вхід логічного перерахункового пристрою 5, де за допомогою логічного елемента DD1 двоїчний код перетвориться в код керування роботою транзисторів VT1 і VT2: 01-10-11-00 (рис. 21.3, а). Після перетворення сигнали надходять на бази транзисторів VT1 і VT2, що вмикають проміжні реле КА1 і КА2 з перемикаючими КА1:1 і КА2:1 і замикаючими КА1:2 і КА2:2 контактами. При надходженні першого імпульсу на базу транзистора VT1, реле КА1 спрацьовує і контакт КА1:1 вмикає котушку магнітного пускача КМ1 до джерела живлення, а його силові контакти КМ1:1 приєднують блок конденсаторів БК першої ступіні С до трифазної мережі (рис. 21.2, 21.3).

Якщо до приходу наступного тактового імпульсу є команда “Збільшити”, то сигнал, що надходить, у кола бази транзистора VT2 викликає спрацьовування реле КА2, перемикання його контактів КА2:1 і спрацьовування магнітного пускача КМ2, силові контакти КМ2:1 якого приєднують другу ступінь конденсаторів.

Одночасно з цим контакт КМ2:2 замикається і шунтує контакт КА1:1. Наступний тактовий імпульс вимикає транзистор VT1, при цьому реле КА1 вимикається і його перемикаючий контакт КА1:1 приєднує через замкнений контакт КМ2:2 котушку магнітного пускача КМ3 до джерела живлення. Магнітний пускач КМ3 вмикає силовими контактами третю ступінь конденсаторів, а контакт КМ3:2 шунтує контакт КА2:1 реле КА2.

а                                              б

Рис. 21.3. Схема логічного перелічильного пристрою:

а - перетворювача двоїчного коду; б - релейно-контактного керування блоків конденсаторних батарей.

При наявності команди "Збільшити" процес вмикання ступінів блоків конденсаторів буде повторюватися аналогічно до шостої ступіні. Після вмикання магнітного пускача КМ6 надходить сигнал заборони підсумовування.

При відсутності сигналів "Збільшити" і "Зменшити" лічильник зберігає свій стан і перерахункова схема не працює. Коли з'являється сигнал "Зменшити", реле працює в зворотному порядку, вимикаючи кожну ступінь конденсаторів у зворотній черговості. Таким чином, електронний блок керування дозволяє автоматично компенсувати реактивну потужність споживача на заданому рівні, не допускаючи перекомпенсації.

Для компенсації реактивної потужності в однофазних колах можливо також застосування автоматичних регуляторів реактивної потужності.

### Опис установки

Експериментальне дослідження роботи автоматичного регулятора реактивної потужності АРРП виконують на однофазній установці (рис. 21.4), яка складається з блока навантаження БН - реостатів RР1…RР4 і індуктивних котушок Z1…Z4, що вмикаються в мережу однополюсними вимикачами QS3…QS6 відповідно і блока конденсаторів БК з шістьма конденсаторними батареями C1…C6, які приєднуються паралельно блоку навантаження БН контактами КМ1:1…КМ6:1 відповідних магнітних пускачів. Магнітні пускачі розташовані у блоці конденсаторів БК та не вказані на схемі.

Регулятор виконаний у вигляді самостійного пристрою АРРП, вхід якого з допомогою трансформаторів струму ТА1 і напруги TV2 вмикається до мережі живлення установки. Потрібний зсув фаз 0 установлюють реостатом RP0, що з конденсатором С утворює фазозсувне коло.

Рис. 21.4. Схема установки для дослідження автоматичного регулятора реактивної потужності конденсаторної установки.

Вихідний сигнал регулятора АРРП керує вмиканням у визначеній послідовності шести магнітних пускачів, що своїми контактами КМ1:1…КМ6:1 перемикають ступені конденсаторної установки БК з наступною індикацією сигнальними лампами HL1…HL6.

Вольтметр PV1, ватметр PW1 і амперметр РА1 використовують для вимірювання відповідно напруги, потужності і струму всій установки. У колі навантаження струм вимірюють амперметром РА2, потужність - ватметром PW2 і напругу – вольтметром PV2. Живлення установки від однофазної мережі здійснює автотрансформатор TV1 з автоматичним вимикачем QF1. Вмикання блока АРРП та блока конденсаторних батарей БК здійснюють відповідно перемикачі QS1, QS2.

Вольтметр PV3 із щупами ХР1, ХР2 вимірює спадання напруги на еквівалентному опорі лінії Rл, а фазометр Р1 – коефіцієнт потужності установки.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, порядком роботи з АРРП і записати їхні технічні характеристики до протоколу досліду.

2. Скласти установку для дослідження регулятора АРРП.

3. Вимкнути АРРП від мережі вимикачем QS1.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1.

5. Дослідити роботу установки при вимкненому АРРП.

Установити автотрансформатором TV1 напругу U1=...В за допомогою вольтметра PV1, а по фазометру Р1 – коефіцієнт потужності установки cos 2, задаваємий викладачем. Зміною опорів лампових реостатів RP1…RP4 та індуктивних котушок Z1…Z4 блока навантаження відповідними вимикачами QS3...QS6 і QS7...QS10 змінювати навантаження установки.

Вимірити вольтметром PV3 напругу U на резисторі Rл=...Ом.

Покази приладів записати в таблицю (дослід 1).

| № досліду | cos 1 | cos 2 | U1, В | U2, В | U, В | I1, А | I2, А | P1, кВт | P2, кВт | N | t, с | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | – |  |  |  |  |  |  |  | — |  | При вимкненому АРРП |
| 2 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При ввімкненому АРРП |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Здійснити компенсацію реактивної потужності установки за допомогою АРРП.

Встановити реостатом RP0 зсув фаз 0 = Е, що задається викладачем. Увімкнути вимикач QS2. Вимикачем QS1 увімкнути АРРП, а також секундомір у мережу. Спостерігати за роботою АРРП по засвічуванню індикаторних ламп HL1…HL6, фіксуючих відповідне ввімкнення ступінів конденсаторної установки N = 1...6. Після завершення роботи АРРП, записати число засвічуванних ламп N, а по секундоміру – час перемикання t ступенів конденсаторної батареї. Вимірити вольтметром PV3 напругу U на резисторі Rл.

Результати вимірів записати в таблицю пункту (дослід 2). Вимкнути вимикач QS1.

7. Простежити роботу АРРП при вмиканні активного навантаження. Вимкнути вимикачами QS7...QS10 індуктивне навантаження Z1…Z4. Увімкнути вимикач QS1. Переконатися у тому, що АРРП вимкне усі ступіні конденсаторної установки БК, що підтверджується згасненням індикаторних ламп HL1…HL6.

Вимірити вольтметром PV3 напругу U на резисторі Rл.

Результати вимірів також записати в таблицю (дослід 3).

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати ємність конденсаторної батареї Сбр за даними досліду 1, яку треба увімкнути паралельно блоку навантаження для збільшення коефіцієнту потужності установки cos1 = cosЕ за формулою

Сб=P2(tgϕ1−tgϕE)⋅1092πfU22.

Результат розрахунку занести в таблицю.

| № досліду | Дані досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cos1 | U1, В | U2, В | U, В | I1, А | I2, А | P1, кВт | P2, кВт | N | t, c | cos2 | Сбр, мкФ |  |  | Р, кВт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | При вимкненому АРРП |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При ввімкненому АРРП |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

2. Розрахувати за даними досліду 2 ємність конденсаторної батареї Сб = N Сст, що ввімкнена АРРП, як що ємність ступені Сст = ...мкФ. Порівняти це значення ємності зі значенням Сбр, що розрахована за пунктом 1 опрацювання результатів дослідів.

Зробити висновок про різницю між ємностями конденсаторних батарей отриманих при розрахунку у пунктах 1,2 опрацювання результатів дослідів.

3. Визначити зсуви фаз 1, вимірюваних фазометром Р1 у дослідах 1...3, і порівняти їх з заданим значенням зсуву фаз Е, обчисливши різницю  = 1 – Е.

Результати розрахунків занести в таблицю. Поясніть наявність розходження різних кутів .

4. Пояснити різницю часів перемикання ступенів конденсаторної батареї АРРП у дослідах по пунктам 6 (дослід 2) і 7 (дослід 3).

5. Розрахувати ККД двопровідної лінії  для усіх дослідів за формулами

η=P2P1,

де Р1 і Р2 - активні потужності установки та приймача,

а також P1=P2+ΔPл, де ΔP=RлI12 - втрати потужності в лінії.

Розрахунки обчислень занести в таблицю.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які існують заходи підвищення коефіцієнта потужності установок?

- Для чого компенсують реактивну потужність?

- Які існують способи компенсації реактивної потужності?

- Як визначають миттєвий і середньозважений коефіцієнт потужності?

- На зміну яких параметрів електричних кіл реагують автоматичні регулятори реактивної потужності?

- Для чого призначений вимірювальний блок автоматичного регулятора реактивної потужності?

- Яка роль двоїчного лічильника в АРРП?

- Як працює логічна перерахункова схема АРРП?

- Якім чином установлюють потрібний коефіцієнт потужності установки cos 0?

- Як впливає компенсація реактивної потужності на техніко-економічні показники установки?