# ЕЛЕКТРОПРИВОД

## РОБОТА 11

## Нагрівання та охолодження 
електричних машин

### Мета роботи

- Ознайомитись з методами вимірювання температури різних частин електричних машин.

- Побудувати експериментальні криві нагрівання та порівняти їх із теоретичними.

- Перерахувати номінальну потужність тривалого режиму роботи двигуна на номінальну потужність короткочасного і повторно-короткочасного режимів роботи.

### Основні теоретичні положення

Нагрівання електричних машин проходить внаслідок механічних, електричних та додаткових втрат у них, які обумовлюють перетворення частини електроенергії в тепло, що йде на підвищення температури машин і частково відводиться в навколишнє середовище.

При виборі номінальної потужності двигуна за вимогами нагрівання треба виходити із того, що його нагрів повинен відповідати нормам. Якщо двигун працює при змінному навантаженні, то температури окремих його частин не повинні навіть миттєво перевищувати величини встановлених норм. Це викликано тим, що дуже високі температури приводять до значного скорочення строку служби ізоляції. При температурі двигуна, набагато нижче припустимої, що свідчить про його роботі в режимі, близькому до холостого хода, він має низький ККД і коефіцієнт потужності. Значення допустимих температур двигунів залежить від класу ізоляції обмоток і початкової температури навколишнього середовища, яку приймають +40°С.

На початку пуску двигуна при тривалому режимі роботи його температура дорівнює температурі навколишнього середовища, а потім починає поступово зростати. Теплова рівновага наступає лише через 1...12 годин в залежності від потужності та конструкції двигуна коли уставлена температура θу його частин стане рівною гранично припустимій θпр. Таким чином, гранично припустима усталена температура найбільш перегрітої частини двигуна визначає його номінальну потужність для тривалого режиму. При короткочасному, повторно-короткочасному режимах температура нагріву двигуна змінюється в часі у відповідності з величиною навантаження на валу.

Аналітичне визначення температури окремих чистин двигуна відносно температури навколишнього середовища дуже важке, що пояснюється складністю теплових процесів у самому двигуні. З метою спрощення аналітичного виразу окремі частини двигунів вважають однорідними, що дає можливість динаміку теплового процесу описати рівнянням нагрівання

θ=θy1−e−tτн,

де θу - усталена температура перегріву; н - стала часу нагріву, яка визначається конструктивними параметрами двигуна, кутовою швидкістю ротора або якоря і становить від хвилин до декількох годин.

Рис. 11.1. Криві нагрівання та охолодження двигунів.

Згідно рівнянню нагрівання практично температуру двигуна можна вважати усталеною за відрізок часу, що дорівнює t=(3...5)н, оскільки після цього підвищення температури не перебільшує 1 °С. Стала часу нагріву н дорівнює відрізкам асимптот відсіченими дотичними до кривих нагрівання двигунів 1 і 2, відповідаючим відповідно номінальним потужностям тривалого Рном і короткочасного Ркр режимів (рис. 11.1). Вона відповідає часу, в який температура перегрівання машин над охолоджуючою середою дійде значення 0,63 θy, чи 0,63 θy'. Кращі результати визначення сталої часу дає метод трьох температур θ1,θ2,θ3, які обирають більше за 0,5 θy із кривої нагріву через рівні відрізки часу Δt=t2−t1=t3−t2 і використовують формулу τн=Δtlnθ2−θ1θ3−θ2.

Для захищених двигунів невеликої потужності стала часу нагріву складає 10 ... 20 хв, а для великих закритих – декілька годин. Для скорочення тривалого теплового випробування великих електричних машин часто знімають лише частину кривої нагрівання, а усталену температуру перегріву θy знаходять графічним методом. Для цього із знятої частини кривої нагрівання знаходять прирости температури Δθ1,Δθ2,...,Δθi за рівні відрізки часу Δt=10...15 хв, починаючи з моменту, коли температура перегріву машини досягла значення біля θy/2 (рис. 11.2). Потім відкладають отримані таким чином значення Δθi, збільшені в будь-яке число m разів і, проводячи пряму через кінці відкладених відрізків 1, 2,…i, отримують на осі ординат значення усталеної температури θy.

Рис. 11.2. Графічне визначення  усталеної температури перегріву двигуна.

Температуру окремих частин електричних машин експериментально визначають рідинними, електричними термометрами та методом опору. Вимірювачі температури умонтовують в лобові або пазові частини обмотки, а також між листами сталі магнітопроводу на глибину не менше 5 мм від її поверхні, в точках, де очікуються найбільші температури.

Визначення середнього перевищення температури θм мідної обмотки над навколишнім середовищем може бути виконане за методом опору, використовуючи формулу

θy=R2−R1R1(235+θ1),

де R1 і R2 - опори обмотки машини відповідно в холодному та нагрітому станах; θ1 - температура обмотки, рівна температурі навколишнього середовища θнс.

Вимірювання опорів R1 і R2 згідно методу вольтметра та амперметра необхідно здійснювати для холодного стану обмоток двигуна, використовуючи струми не більш 10...20% номінальних, щоб запобігти нагріванню її в період вимірювань. Температуру θ1 холодного стану обмоток визначають термометром, який розміщують на рівні середньої висоти машини, яка досліджується на відстані 1...2 м від неї. Цю температуру контролюють через рівні відрізки часу на протязі досліджень та беруть середнє арифметичне значення. Для визначення опору R2 нагрітої обмотки необхідно проводити вимірювання безпосередньо після вимкнення двигуна, так щоб він не встиг охолонути. Відключення двигуна від живильного кола завершує виділення тепла в машині, проте, оскільки випромінювання його в навколишній простір продовжується, температура перегріву постійно знижується до нуля, а процес охолодження відтворюється диференційним рівнянням, рішення якого має вигляд

θ=θуеtτ0,

де τ0 - стала часу охолодження.

Стала часу охолодження і стала часу нагріву зв’язані між собою залежністю

τ=1,2...2,0τн,

в зв’язку з чим, що у двигуна з нерухомим ротором з самовентиляцією умови тепловіддачі менш сприятливі, ніж у працюючого двигуна. Тільки у двигунів з незалежною вентиляцією сталі часу нагріву і охолодження двигуна однакові, остільки вимоги охолодження в них не залежать від кутової швидкості валу машини.

По кривим охолодження 3 та 4 (рис. 11.1) можна знайти сталу часу двигуна τ0, якої відповідає температура перегріву машини відповідно 0,37 θy чи 0,37 θy', а по ній – час охолодження двигуна до температури охолоджуючої середовища, яке складає t0=3...5τ0.

### Опис експериментальної установки

Для дослідження нагрівання електричних машин складають експериментальну установку (рис. 11.3), в якій використовується трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором та з вбудованими термометрами опору RK1, RK2. Ці термометри визначають температури θм' і θс' відповідно обмоток і сталі статора, які почергово підключають перемикачем SA4 до міліамперметра PА4, проградуйованого в градусах температурної шкали. Окрім цього, за допомогою вимірювальної установки з джерелом постійного струму GB2, методом опору визначають перевищення температури обмоток статора над навколишнім середовищем.

LG

Рис. 11.3. Схема експериментальної установки для дослідження електричних машин на нагрів.

Навантаження двигуна здійснюють генератором постійного струму G, регулюючи його струм збудження за допомогою амперметра РА3 та регульованого блока живлення GB3, які вмикають вимикачем SA3. Навантаження генератора вимірюють амперметром PA2, а напругу – вольтметром PV2. Навантаження двигуна контролюють амперметром PA1, якій однополюсним вимикачем QS2 замикають накоротко на період пуску для запобігання перевантаження його пусковим струмом двигуна. Триполюсним перемикачем QS1 приєднують обмотки статора двигуна до трифазної мережі або до вимірювальної установки постійного струму при вимірюванні їх опору методом вольтметра і амперметра. Температуру θнс навколишнього середовища визначають рідинним термометром.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитись з приладами, обладнанням експериментальної установки і записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Перевірити вірність з'єднань змонтованої установки, ліквідувати помічені дефекти та можливі помилки монтажу.

3. Виміряти опори обмоток статора в холодному стані методом амперметра і вольтметра. Для цього перевести триполюсний перемикач QS1 праворуч, ввімкнути вимикачем SA1 блок живлення GB2 і, користуючись реостатом RP1, виміряти за допомогою вольтметра PV0 і амперметра PA0 напругу і струм для трьох значень I0 = (1.1 … 1.2)Iном.

Визначити за допомогою рідинного термометра температуру навколишнього середовища θнс. Результати спостережень занести в таблицю:

| № досліду | Напруга U0, В | Струм I0, А | Температура навколишнього середовища θнс,°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 … 3 |  |  |  |

4. Одержати криві нагріву обмоток та сталі статора двигуна. Для цього вимкнути вимірювальну установку постійного струму перемикачем QS1, замкнути однополюсний вимикач QS2 і ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1. Коли швидкість двигуна досягне усталеного значення, розімкнути вимикач QS2 та встановити такий струм збудження генератора G, щоб струм двигуна дорівнював номінальному або дещо більшому його значенню. В подальшому через 5...10 хв виконувати одночасні відрахування по всіх приладах до встановлення теплової рівноваги обмотки та сталі статора. Результати спостережень занести в таблицю:

| № досліду | Час t, хв | Струм статора I, A | Температура, С |  |  | Навантажувальний генератор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | навколишнього середовища, θнс | обмотки статора, θм' | сталі статора θс' | Uя, В | Iя, А |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Виміряти опори обмоток статора в нагрітому стані аналогічно п.3. Цей дослід треба проводити швидко, щоб двигун не встигнув охолонути.

Дані дослідів звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U0, В | Струм I0, А | Температура навколишнього середовища θнс,°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 … 3 |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Визначити потужність на валу двигуна за даними таблиці п.4, користуючись формулою

P2=Uя⋅Iяη,

де Uя,Iя,η - відповідно напруга якоря, струм та ККД навантажувального генератора.

2. Розрахувати температури перегріву θм і θс відповідно обмоток і сталі статора та побудувати криві θм(t) і θс(t) при температурі навколишнього середовища θнс= const.

3. Визначити за допомогою графіків θм(t) і θс(t) усталену температуру перегріву, а також сталу часу нагріву обмоток і сталі статора.

Одержані результати занести в таблицю:

| Окремі деталі двигуна | Усталена температура перегріву у, С | Стала часу нагрівання н, хв |
| --- | --- | --- |
| обмотка статора |  |  |
| корпус статора |  |  |

3. Розрахувати методом опору величину перегріву обмотки статора, порівняти її з результатом, який отримали при вимірюванні термометрами опорів, і вказати у відсотках розходження Δθм в результатах вимірювання.

Результати розрахунків представити таблицею:

| Температура перегріву обмотки статора за методами: |  | Розходження Δθм, % |
| --- | --- | --- |
| Опору θм, °C | Термометрами опорів θм', °C |  |

4. Визначити номінальну потужність короткочасного режиму Pкр для часу ввімкнення tк= 10, 30, 60, 90 хв і номінальну потужність повторно-короткочасного режиму роботи Pпк для відносної тривалості вмикання ТВ = 15, 20, 40, 60, 100% користуючись формулами:

Pкр=pм⋅Pном,        Pпк=Pном⋅100ТВ,

де Pном- номінальна потужність тривалого режиму;

pм - коефіцієнт механічного перевантаження (рис. 11.4).

При tкτн, приймати pм=1,2. При цьому необхідно урахувати найбільшу короткочасну навантажувальну здатність двигуна. Результати розрахунків представити таблицею:

Рис. 11.4. Графік залежності коефіцієнта механічного перевантаження від співвідношення tк/н.

| Короткочасний режим |  | Повторно-короткочасний режим |  |
| --- | --- | --- | --- |
| час роботи двигуна tк, хв | номінальна потужність Pкр, кВт | відносна тривалість вмикання ТВ, % | номінальна потужність Pпк, кВт |
| 10 30 60 90 |  | 15 25 40 60 |  |

5. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які причини обумовлюють підвищення температури працюючих електричних машин над навколишнім середовищем?

- Яка тривалість встановлення теплової рівноваги в електричних машинах, від чого вона залежить?

- З яких міркувань встановлюють граничні значення встановлених температур окремих деталей електричних машин?

- Якими методами можна виміряти температуру окремих деталей електричних машин?

- Які встановлюють струми в обмотках двигунів при визначенні їх опорів в холодному стані методом амперметра і вольтметра?

- Як визначити коефіцієнт механічного перевантаження електричних машин?

- В чому різниця між повторно-короткочасним режимом роботи електричної машини та короткочасним?

- Як визначити номінальну потужність короткочасного режиму роботи двигуна за номінальними даними тривалого номінального режиму?

- Як визначити номінальну потужність повторно-короткочасного режиму роботи двигуна за номінальними даними тривалого режиму?

- Як враховують найбільшу короткочасну навантажувальну здатність асинхронного двигуна при визначенні номінальної потужності короткочасного режиму?

## РОБОТА 12

## Вибір потужності двигуна 
електроприводу робочої машини

### Мета роботи

- Вивчити будову електроприводу робочої машини.

- Визначити потужність на валу електродвигуна електроприводу.

- З'ясувати доцільність заміни встановленого двигуна, вибраним по каталогу електричних машин.

### Основні теоретичні положення

Електропривод робочої машини працює економічно, якщо його двигун вибрано у відповідності з навантажувальною діаграмою.

В одношвидкісних електроприводах невеликої потужності використають трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, що відрізняється простотою конструкції і високою надійністю в роботі.

Вимір потужності Р1 споживання електричної енергії встановленим двигуном з мережі з одночасним визначенням втрат її P в самому двигуні дозволяє розрахувати потужність Р2 на його валу за формулою

P2 = P1 – P.

Якщо робота електропривода відбувається в умовах тривалого режиму з незмінним навантаженням при постійній частоті обертання, номінальну потужність нерегулюємого двигуна Рном вибирають такою, що дорівнює потужності P2, або трохи більшою за неї, враховуючи, що двигуни виготовляють на певні номінальні потужності, серед яких може не виявитися потужності, рівної P2.

Виміряти потужність P1 можливо трифазним ватметром, а потужність втрат P зручно знайти засобом розподілу втрат, при якому знаходять потужності, що компенсують механічні, магнітні, електричні і додаткові втрати.

Механічні втрати, обумовлені тертям валу в підшипниках і вентиляцією повітря всередині машини, об'єднують з магнітними втратами, що відбуваються із-за циклічного перемагничування магнітопроводів двигуна і виникнення вихрювих струмів, у втрати холостого ходу, яким відповідає потужність

Рх = Р1х – Ре1,

де Р1х — потужність споживання електричної енергії двигуном з мережі при холостому ході;

Ре1 — потужність, обумовлена нагріванням обмотки статора при тому же самому режимі.

Електричні втрати в обмотці статора, що з’єднана зіркою, характеризуються потужністю

Ре1 = 3R1I12,

де RI — активний опір фази обмотки статора;

I1 — струм з’єднувальних проводів обмоток статора з трифазною мережею.

Якщо фази обмотки статора з'єднані трикутником, наведена формула приймає вигляд

Ре1 = R1I12,

бо в цьому випадку струм фази статора в 3 раз менш струму I1.

Активний опір R1 фази обмотки статора визначають за формулою

R1 = Rо,

де  — коефіцієнт поверхнього ефекту, що приймають рівним 1,05...1,15 для обмотки статора, виконаної відносно тонким проводом;

Rо — опір фази обмотки статора постійному струму.

Вимірювати опір Rо необхідно для нагрітого стану двигуна при усталеному тепловому режимі.

Електричні втрати в обмотці ротора приблизно характеризуються потужністю

Pe2=sP21−s,

де s – ковзання, при якому працює двигун.

Ковзання s найбільш точно визначають стробоскопічним засобом з застосуванням формули

s=60Δnn0Δt,

де n — позірне ціле число оборотів стробоскопічного диску за відрізок часу t, порядка декілька десятків секунд.

Частота обертання магнітного поля статора двигуна, що має р пар полюсів, обхв.

n0=60fp.

Додаткові втрати в двигуні приймають 0,5% його номінальної потужності

Рд= 0,005 Рном.

Таким чином, потужність втрат в двигуні

ΔP=Px+Pе1+Pе2+Pд,

або так

ΔP=Px+Pе1+sP21−s+Pд.

Після перетворень потужність на валу двигуна буде

P2=(1−s)P1−Pе1+Pх+Pд.

Доцільність заміни встановленого двигуна номінальної потужності Pном1 другим визначають по коефіцієнту навантаження , який виражають в відсотках і знаходять так β=P2/P1ном⋅100%.

Заміна трифазних асинхронних двигунів із середнім навантаженням  до 45% іншими, меншої потужності завжди виправдана, оскільки при цьому завжди зменшуються сумарні втрати активної енергії в двигуні і живильній його системі електропостачання. Заміна двигунів із середнім навантаженням  вище 70% їхньої номінальної потужності в більшості випадків недоцільна. При середнім навантаженні  від 45 до 70% номінальної заміна виправдана, якщо це приводить до достатнього зниження активної потужності сумарних втрат ΔРсум у двигуні і системі електропостачання. При цьому вартість зекономленої електричної енергії за 7 років експлуатації повинна перевершувати додаткові капіталовкладення, зв'язані з демонтажом старих і монтажем нових двигунів і різницею вартості цих машин з урахуванням їх зносу.

Сумарну активну потужність втрат можна визначити за формулою

ΔPсум=Qх1−β2+β2Qном к+ΔРх+β2ΔРк ,

де Qx і Qном – реактивні потужності двигуна відповідно при холостому ході і номінальному навантаженні, квар;

 - коефіцієнт навантаження двигуна, ΔPх - активна потужність втрат при холостому ході двигуна, кВт; ΔPк - збільшення активної потужності втрат при переході від холостого ходу до номінального навантаження двигуна, кВт.

Реактивні потужності знаходять так

Qx≃3UномIx=mPномηном;    Qном=Pномηномtgϕном,

де Uном – номінальна напруга двигуна;

Ix – струм холостого ходу двигуна; m=IxIномcosϕном - розрахунковий коефіцієнт, що залежить від номінального коефіцієнта потужності двигуна cos ном і обумовлений за графіком m(cos ном) (рис. 12.1);

ном - номінальний ККД двигуна; tg ном - номінальний коефіцієнт реактивної потужності двигуна.

Рис. 12.1. Графік залежності коефіцієнту m від номінального коефіцієнта потужності cos ном трьохфазного асинхронного двигуна.

Коефіцієнт зміни втрат к для двигунів, що одержують електричну енергію безпосередньо від власної електростанції, приймають рівним 0,02 кВтквар, а при наявності декількох ступіней трансформації – від 0,1 до 0,15 кВтквар і навіть вище.

Інші величини β, ΔPx і ΔPквизначають за формулами

β=P2Pном;      ΔPх=Pном1−ηномηном⋅γ1+γ;

ΔPк=Pном1−ηномηном⋅11+γ,

де Р2 - потужність на валу двигуна, кВт;

γ - розрахунковий коефіцієнт, що залежить від конструкції двигуна, якому можна знайти так

γ=ΔРхΔРк=ΔРхPном1−ηномηном−ΔРх=ΔРхηномPном1−ηном−ΔРхηном=ΔРх100−ηном−ΔРх,

ΔРх - активна потужність втрат при холостому ході двигуна, що віднесена до потужності споживання електричної енергії при його номінальному навантаженні, %,

ηном- номінальний ККД двигуна, %.

В усіх випадках заміни встановленого двигуна машиною меншої потужності останню необхідно перевірити розрахунком на припустимий перегрів по еквівалентному струму, виходячи з навантажувальної діаграми електропривода, а також на достатність розрахункових максимального чи початкового пускового моментів або експериментально за даними виробничих іспитів.

Питання заміни двигунів меншими по номінальній потужності доцільно розглядати тільки в тому випадку, якщо ці двигуни невбудовані у виробничі агрегати, тому що заміна убудованих двигунів відрізняється складністю і дорожнечею, і з цієї причини себе не виправдує.

### Опис установки

Експериментальне дослідження двигуна електроприводу робочої машини виконують на установці (рис. 12.2), яка складається з трифазного асинхронного двигуна М з короткозамкненим ротором, що з допомогою гнучкової передачі, приводить в обертання вентилятор.

В колі статора двигуна передбачені прилади для вимірювання лінійної напруги U1, струмів I1 і I2 в двох фазах і потужності Р1 споживання електричної енергії з трифазної мережі A, В, С. Двополюсним вимикачем QS1 замикають накоротко під час пуску двигуна обмотки амперметрів PА1 та PА2, а також послідовні обмотки ватметра PW1 для запобігання перевантаженню приладів пусковими струмами. Триполюсний перемикач QS2 приєднує обмотку статора до трифазної мережі або до вимірювальної установки з акумулятором GB для визначення її опору постійному струму засобом вольтметра і амперметра. Ковзання визначають за допомогою стробоскопічного диску D1, що знаходиться на валу двигуна і освітлюється неоновою лампою EL1, яка приєднана до мережі змінної напруги тієї ж самої частоти, що і обмотка статора двигуна.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики в протокол досліду.

2. Скласти установку для експериментального визначення потужності двигуна для привода вентилятора і закрити засувку повітропроводу.

3. Після перевірки керівником правильності з'єднань ввімкнути триполюсним перемикачем QS2 вимірювальну установку до обмотки статора, відрегулювати реостатом RP1 найменший струм Io, повернути триполюсний перемикач QS2 в істотне положення.

Рис. 12.2. Схема установки для дослідження двигуна електроприводу вентилятора.

4. Ввімкнути двополюсний вимикач QS1 и триполюсний автоматичний вимикач QF1. Якщо вентилятор обертався в потрібному напрямку, вимкнути двополюсний вимикач QS1, відкрити засувкою повітропровід повністю. Дати установці попрацювати деякий час, після чого записати показання приладів, підрахувати повне число обертів стробоскопічного диску за 10...20 с, що спостерігається.

Примітка. Якщо напрямок обертання вентилятора протилежний тому, що вимагається, вимкнути установку, змінити місцем будь-які два проводи, які підходять до обмотки статора, а після цього знову ввімкнути установку.

5. Ввімкнути двополюсний вимикач QS1, вимкнути установку вимикачем QF1 від трифазної мережі, від'єднати вентилятор від двигуна та дослідити двигун в режимі холостого ходу.

Результати спостережень по пунктам 4, 5 записати в таблицю:

| № досліду | Напруга U1, В | Струм, А |  | Активна потужність Р1, Вт | Спостерігаєме число звороту диску n, об. | Час t, c | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Навантаження |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Холостий хід |

6. Вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і, як тільки припиниться обертання ротора двигуна, приєднати триполюсним двопозиційним перемикачем QS2 вимірювальну установку до обмотки статора, записати показання приладів при різному опорі регулюючого реостата RP1.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U0, B | Струм I0, A |
| --- | --- | --- |
| 1...3 |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти опір R10, фази обмотки статора постійному струму, користуючись формулою

R10=U02I0,

якщо фази з'єднані зіркою, або залежністю R10=3U02I0, коли вони з'єднані трикутником.

Результати розрахунків занести в таблицю:

| № досліду | U0, B | I0, A | R10, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1...3 |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  |

2. Визначити активний опір фази R1 обмотки статора.

3. Розрахувати для досліду з навантаженим вентилятором ковзання s, потужності втрат: в обмотці статора Rе1, холостого ходу Rx, додаткових Рд, загальних P і потужність Р2 на валу двигуна.

Результати розрахунку уявити таблицею:

| № досліду | U1, B | I, A | P1, кВт | n, об | t, c | n0, обхв | s | 1–s | Pе1, Вт | Рх, Вт | Рд, Вт | P, Вт | Р2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Вибрати по каталогу електричних машин двигун для привода вентилятора з приведенням його технічних даних.

5. Викласти рекомендації про подальшу експлуатацію електропривода вентилятора або заміні його двигуна вибраних по результатах проведеного досліду, підтвердивши їх відповідними розрахунками.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Що входить в електропривод робочої машини?

- Які двигуни застосовують в одношвидкісних електроприводах невеликій потужності?

- Як можна визначити потужність на валу двигуна?

- Які втрати потужності існують в трифазних асинхронних двигунах?

- Від чого залежать втрати потужності і як їх визначають?

- Яким способом знайти активний опір фази обмотки статора?

- Як найбільш точно визначити ковзання?

- Що називають коефіцієнтом навантаження двигуна?

- В яких випадках необхідно замінити недостатньо навантажений трифазний асинхронний двигун машиною меншої потужності?

- По якій величині судять про потреби заміни встановленого двигуна?

## РОБОТА 13

## Автоматичне керування двошвидкісним трифазним асинхронним двигуном 
з короткозамкненим ротором

### Мета роботи

- Ознайомитися зі схемами перемикання кількості пар полюсів обмотки статора і механічними характеристиками двошвидкісних трифазних асинхронних двигунів.

- Змонтувати і випробувати установку автоматичного керування двошвидкісним трифазним асинхронним двигуном з використанням динамічного гальмування.

- Скласти специфікацію енергоустаткування для керування двигуном.

### Основні теоретичні положення

У двошвидкісних трифазних асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором можна перемикати кількість пар полюсів обмотки статора і цим ступінчасто змінювати частоту обертання ротора

n=60fp1−s,

де f - частота змінного струму;

p - кількість пар полюсів;

s - ковзання.

У двошвидкісних асинхронних двигунах, розрахованих на синхронні частоти обертання, що відрізняються в 2 рази, кожна фаза обмотки статора складається з двох однакових частин, що дозволяє відповідним перемиканням змінити напрям струму в одній з них (рис. 13.1 а, б). При цьому змінюється кількість пар полюсів машини вдвічі і у стільки ж разів частота обертання ротора, а полярність магнітопроводу статора визначається відповідним напрямом магнітних ліній: ті дільниці, де вони виходять із магнітопровода, представляють північні полюси, а де входять – південні полюси. Якщо перемикання супроводжується переходом від узгодженого до неузгодженого (зустрічного) вмикання послідовно з'єднаних частин фази обмотки статора (рис. 13.1, а, б), то при з`єднанні фаз між собою в обох випадках по схемі зірка, номінальна потужність двигуна залишається незмінною. У такому випадку номінальний і максимальний моменти, що відповідають різним частотам обертання ротора, збільшуються практично в 2 рази, причому при нижчій частоті обертання ротора ці величини великі, а при вищій частоті обертання ротора - менші.

a                           б                          в

Рис.13.1. Схеми з’єднання двох однакових частин фази обмотки статора:

а – послідовно узгодженого; б – те ж зустрічного; в – паралельного зустрічного.

У тих випадках, коли узгоджене послідовне з'єднання частин фази обмотки статора замінюють зустрічним паралельним з'єднанням (рис. 13.2, а, в) з одночасовим перез`єднанням фаз обмотки статора із зірки на подвійну зірку (рис. 13.2, а, б), номінальна потужність двигуна збільшується практично вдвічі, а номінальний і максимальний моменти залишаються приблизно однаковими (рис. 13.2, в).

а                      б                                в

Рис. 13.2. Схеми з’єднання фаз обмоток статора двошвидкісного трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором та його характеристики:

а – з’єднання зіркою; б – з’єднання подвійною зіркою; в - механічні характеристики.

Коли виконують таке ж перемикання, але фази обмотки статора перез`єднують по схемі трикутник - подвійна зірка, номінальна потужність двигуна при обох частотах обертання ротора залишається майже незмінною, а номінальний і максимальний моменти при меншій частоті обертання ротора виходять практично подвійними (рис. 13.3, а, б, в).

а                    б                               в

Рис. 13.3. Схеми з’єднання зіркою обмотки статора двохшвидкісного трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором та його характеристики:

а – з’єднання трикутником; б – з’єднання подвійною зіркою; в - механічні характеристики.

При перемиканні кількості пар полюсів необхідно одночасно змінювати послідовність фаз напруги живильної мережі, щоб зберегти колишній напрям обертання ротора.

Двошвидкісні трифазні асинхронні двигуни виготовляють також з двома окремими трифазними незалежними обмотками статора, що мають різну кількість пар полюсів. Це дозволяє ступінчато регулювати частоту обертання ротора вмиканням однієї із цих трифазних обмоток до живильної мережі.

Порівняння двошвидкісних трифазних асинхронних двигунів однакової потужності з однією перемикаємою і двома окремими обмотками показує, що двигуни з двома обмотками відрізняються підвищеною витратою міді і електротехнічної сталі в порівнянні з однообмоточними двигунами при одночасному зниженні ККД і коефіцієнта потужності.

Крім того, момент інерції ротора двообмоточних двигунів в 2…3 рази більше, ніж однообмоточних, внаслідок чого при частих пусках і реверсах обмотки таких двигунів нагріваються більше. Однак двообмоточні двигуни мають більш просту конструкцію перемикача кількості  пар полюсів, і сам перемикач виходить менших габаритів, ніж у однообмоточних двигунів, внаслідок меншої кількості виводів обмоток, що перемикаються.

У двошвидкісних трифазних асинхронних двигунах з відношенням синхронних частот обертання 1:2 завжди застосовують одну обмотку, а при іншому відношенні, наприклад 2:3, - дві окремі обмотки, хоч ця задача може бути вирішена за допомогою однієї спеціальної обмотки.

Перемикання кількості пар полюсів забезпечує ступінчасте регулювання частоти обертання ротора, жорсткі механічні характеристики і відрізняється економічністю.

Виводи фаз і відповідні їм затискачі двошвидкісних трифазних асинхронних двигунів позначають так само, як і у звичайних одношвидкісних двигунів, але доповнюють попереду великих букв цифрами, які вказують число пар полюсів. Так, наприклад, двошвидкісний двигун з числом полюсів 2p = 4/2 має маркіровку виводів фаз і затискачів обмотки статора 4C1, 4С2, 4С3 і 2С1, 2С2, 2С3.

У схемі нереверсивного керування двошвидкiсним трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором, у якого число пар полюсів можна змінювати у відношенні 1:2 перемиканням фаз обмотки статора з трикутника на подвійну зірку, передбачена триштифтова кнопкова станція з трьома кнопками SB1, SB2, SB3 (рис.13.4).

Рис. 13.4. Схема нереверсивного керування двошвидкісним трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором і переключенням фаз обмотки статора с трикутника на подвійну зірку.

Натиснення пускової двоколової кнопки SB2 призводить до спрацювання контактора КМ1, який своїми головними замикаючими контактами КМ1:1 вмикає напругу живильної мережі до затискачів обмотки статора при з'єднанні фаз трикутником. У цьому випадку двигун працює з великим числом пар полюсів pІ і ротор обертається з меншою частотою nІ.

nI=60fpI1−s.

Для збільшення частоти обертання ротора необхідно натиснути пускову двоколову кнопку SB3, яка вимкне коло живлення котушки контактора КМ1. При цьому обмотки статора також вимкнуться контактами КМ1:1 від живильної мережі і одночасно ввімкнуться котушки контакторів КМ2 та КМ3. Тоді контакти КМ2:1 з'єднують фази обмотки статора подвійною зіркою з малим числом пар полюсів рІІ, а контакти КМ3:1 вмикають до затискачів цієї ж обмотки напруги живильної мережі із зміненою послідовністю фаз напруг, внаслідок чого частота обертання ротора nII збільшується до

nII=60fpII1−s.

Натиснення зупиночної кнопки SB1 розмикає коло живлення котушок увімкнених контакторів, спричиняючи їх вимкнення, через що припиняється подача електричної енергії обмотці статора двошвидкiсного двигуна.

У колах котушок контакторів КМ1, КМ2, КМ3 введені відповідно допоміжні розмикаючі контакти КМ2:3, КМ3:3 і КМ1:3 для електричного блокування, що виключає можливість одночасного замикання контакторів меншої і більшої частот обертання ротору.

Захист силового кола здійснюється: від струмів короткого замикання триполюсним автоматичним вимикачем QF1 з максимальними електромагнітними розчіплювачами, від тривалого перевантаження – одним триполюсним тепловим реле FP1, від зниження або повного зникнення напруги - самими контакторами, внаслідок чого працюючий двигун вимикається від живильної мережі при аварійних ситуаціях. Захист кола керування від струмів короткого замикання забезпечений плавкими запобіжниками FU1, FU2.

### Опис установки

Експериментальне дослідження автоматичного керування двошвидкiсним трифазним двигуном з короткозамкненим ротором виконують на установці (рис. 13.5). Вона забезпечує можливість динамічного гальмування двигуна при його вимиканні від живильної мережі і має апарати автоматичного керування. Для збільшення моменту інерції частин двигуна, що обертаються, на його валу закріплено уважчений шків.

Рис. 13.5. Схема експериментальної установки дослідження автоматичного керування двошвидкісним трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором.

Натиснення зупиночної двоколової кнопки SB2 приводить до вимикання котушок контакторів КМ1 або КМ2 і КМ3, внаслідок чого обмотка статора двигуна від'єднується від живильної мережі. При цьому допоміжні розмикаючі контакти КМ1:4, КМ2:4 і КМ3:4 виявляться замкненими, що приводить до вмикання котушки контактора гальмування КМ4 і обмотки реле часу КТ1 до кола живлення через його розмикаючі контакти КТ1:1 з уповільнювачем, діючим при спрацюванні. Спрацювання контактора гальмування КМ4 забезпечує включення трансформатору TV1 контактами КМ4:1 до мережі, а також вмикання контактами КМ4:2, КМ4:3 напівпровідникового випрямлювача UD1. Внаслідок цього в обмотку статора двигуна подається постійний струм, що призводить до виникнення гальмувального моменту, котрий скорочує тривалість вибiгу ротора двигуна. Реле часу КТ1 дозволяє встановлювати різну тривалість часу гальмування. Розмикання контактів КТ1:1 приводить до відключення котушки контактора КМ4 від мережі, припинення живлення первинної обмотки статора двигуна постійним струмом контактами КМ4:2, КМ4:3, а контактом КМ4:1 – первинної обмотки трансформатора ТV1.

Вмикання вилки ХР1 в гнізда XS1…XS4 первинної обмотки трансформатора ТV1 дає можливість змінювати постійний струм в обмотці статора, який вимірюють амперметром PА1. Одноколова кнопка SB1 дає можливість зупинити двигун без динамічного гальмування.

Коло керування двошвидкiсним трифазним асинхронним двигуном отримує живлення від окремої мережі змінної напруги з допомогою двоколового вимикача SA1, що дозволяє випробувати дію всіх апаратів без включення силового кола.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол досліду.

2. Скласти установку автоматичного керування двошвидкісним трифазним однообмоточним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором із застосуванням динамічного гальмування.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань ввімкнути установку і коло керування вимикачами QF1 і SA1 до живільної мережі та перевірити дію всіх апаратів. Потім натиском зупинкової кнопки SB1 увімкнути силове коло. Натиском пускової двоколової кнопки SB3, що відповідає меншої частоті обертання ротора, запустити двигун. Виміряти частоту обертання ротора за допомогою тахометра.

4. Натиснути пускову двоколову кнопку SB4, відповідну більшої частоти обертання ротора, і виміряти її тахометром.

Результати вимірювань звести в таблицю:

| № досліду | Частота обертання ротора n, обхв |
| --- | --- |
| 1-2 |  |

5. Натиснути зупиночну кнопку SB1, і по секундоміру визначити тривалість вибігу ротора без динамічного гальмування.

6. Встановити на шкалі реле часу уставку, що перевищує тривалість вибігу ротора при динамічному гальмуванні. Вставити однополюсну перемикаючу вилку ХР1 в гніздо XS4, що відповідає найменшому коефіцієнту трансформації трансформатора TV1, і натиснути пускову двоколову кнопку SB3. Після завершення розгону ротора до меншої частоти обертання натиснути зупиночну двоколову кнопку SB2 для зупинки двигуна з динамічним гальмуванням, одночасно ввімкнув секундомір для визначення тривалості вибігу ротора.

7. Провести аналогічні дослідження при зміні коефіцієнта трансформації трансформатора TV1.

Результати спостережень по пунктах 5,6,7 звести в таблицю:

| № досліду | Струм I0, A | Тривалість вибігу ротора tвиб, с |
| --- | --- | --- |
| 1...5 |  |  |

8. Запустити двигун при більшій частоті обертання ротора і повторити досліди пунктів 5, 6, 7. Пускаючи двигун кожний раз натиском пускової двоколової кнопки SB4.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Струм I0, A | Тривалість вибігу ротора tвиб, с |
| --- | --- | --- |
| 1...5 |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати число полюсів 2р двигуна, що відповідає меншій і більшій частотам обертання ротора.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № пп. | n, обхв | 2p |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 |  |  |

2. Накреслити схеми з'єднання фаз обмотки статора двошвидкiсного трифазного двигуна для меншої і більшої частот обертання ротора.

3. Збудувати в загальній системі координат графіки залежності тривалості вибiгу ротора двигуна від постійного струму при динамічному гальмуванні tвиб(I0) відповідно для меншої і більшої частот обертання ротора.

4. Перерахувати фактори, що впливають на тривалість вибiгу ротора.

5. Скласти специфікацію енергоустаткування установки автоматичного керування двошвидкiсним трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором за формою:

| № пп. | Найменування та технічна характеристика обладнання | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які існують способи регулювання частоти обертання ротора трифазних асинхронних двигунів?

- Яки переваги і недоліки різних методів регулювання частоти обертання ротора трифазних асинхронних двигунів?

- Як необхідно перемикати фази обмотки статора двошвидкісного трифазного асинхронного двигуна, щоб при обох частотах обертання ротора отримати практично незмінну номінальну потужність при подвійному номінальному моменті, який відповідає меншій частоті обертання?

- Як необхідно перемикати фази обмотки статора двошвидкісного трифазного асинхронного двигуна, щоб при більшій частоті обертання ротора мати подвійну номінальну потужність при сталому номінальному моменті.

- Які існують способи електричного гальмування трифазних асинхронних двигунів?

- Як маркірують виводи обмотки статора двошвидкісного трифазного асинхронного двигуна?

- Скільки контакторів використовують в схемі автоматичного керування двошвидкісного трифазного асинхронного двигуна?

- Як здійснюється електрична блокіровка, яка вимикає одночасно живлення контакторів різних частот обертання ротора?

- Які апарати виконують захист установки автоматичного керування двошвидкісним трифазним асинхронним двигуном?

- Які фактори впливають на ефективність динамічного гальмування трифазних асинхронних двигунів?

## РОБОТА 14

## Безконтактне реверсивне керування трифазним асинхронним двигуном

### Мета роботи

- Вивчити будову дроселів насичення i реверсивного симісторного пускача.

- Одержати механічні характеристики двигуна при вмиканні дроселя насичення та оптронним симісторним пускачем.

- Порівняти частоти обертання двигуна при дросельному і симісторному керуванні.

### Oсновні теоретичні положення

Безконтактне керування асинхронними двигунами виконують з дроселями насичення, тиристорами або оптронними тиристорами та симісторами.

Дросель насичення має два феромагнітних магнітопроводи, на кожному із яких розміщені частини робочої обмотки Wр. Обмотка керування Wк охоплює обидва магнітопроводи i живиться постійним струмом (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Дросель насичення:

а - схема вмикання; б - робоча характеристика.

Регулювання резистором RP1 струму керування Iк змінює індуктивний onip робочих обмоток Xp, і відповідно струм робочої обмотки Iр.

Iр=UрRр2+Xр2, 	            	(1)

де Up, Rp – відповідно напруга та активний опір робочих обмоток.

Iз робочої характеристики Ір(Ік) (рис. 14.1, б) видно, що незначна зміна невеликого постійного струму керування Ік викликає значну зміну струму Ір робочої обмотки. Цю властивість дроселя насичення використовують для безконтактного керування трифазними асинхронними двигунами.

Вигляд механічних характеристик асинхронного двигуна визначається струмом керування дроселів (рис. 14.2), який змінює напругу на обмотках статора. Максимальному струму керування Ік=Ікmax відповідає характеристика 2, яка відрізняється від природної характеристики 1 із-за того, що опір робочої обмотки дроселя не може дорівнювати нулю. Це не дозволяє довести напругу на обмотці статора до номінальної. При відсутності струму керування Ік=0 на обмотці статора залишається незначна напруга (характеристика 3), що обмежує діапазон регулювання швидкості двигуна.

При реверсивному керуванні трифазним асинхронним двигуном три однофазних дроселі вмикають в кожну фазу кола статора, а два аналогічних дроселі для здійснення реверса двигуна (рис. 14.3). При вмиканні обмоток керування дроселів L1, L3 i L5 напруга на затискачах С1, С2 i С3 статора двигуна досягає майже номінальної i двигун запускається. Для реверса двигуна потрібно обмотки керування дроселів L1, L3 i L5 вимкнути, а дроселів L1, L2 i L4 – ввімкнути. При цьому до двигуна буде приєднана напруга трифазної мережі оберненої послідовності чергування фаз, що змінить напрям обертання ротора двигуна.

Використання тиристорних пускачів замість дроселів насичення підвищує надійність, економічність та швидкодію систем керування двигунами. Основною частиною тиристорного пускача є ключі на оптронних симісторах VS1…VS5, які вмикаються струмом керування випромінюючого діода симістора, а закриваються при відсутності струму керування та переходу синусоїдної напруги анод-катод симістора через нуль.

Цю особливість симісторів широко використовують в різних ключах змінного струму для вмикання та вимикання електричних приймачів (рис. 14.4).

В системах автоматичного керування однією з проблем є зменшення рівня перешкод. Перешкоди, що виникають при роботі симістоpiв, залежать від номера вищих гармонік в імпульсі струму, який визначається навантаженням i схемою керування оптосимісторного ключа. Амплітуда перешкод при кутах вмикання симістора α, близьких до 90, набагато більша, ніж при кутах відкривання, що дорівнюють нулю. Тому роботу оптосимісторних пускачів синхронізують за допомогою блока синхронізації БС, який вмикає симістори в моменти часу, відповідні переходу синусоїди напруги мережі через нуль, зменшуючи тим самим рівень радіоперешкод. В блоці оптосимісторних ключів БОСК симістори VS1, VS2, VS5 забезпечують рух ротора двигуна «Вперед», а симістори VS1, VS3, VS4 - рух «Назад» (рис. 14.4, 14.5).

Рис. 14.2. Mexaнiчнi характеристики трифазного асинхронного двигуна з дроселями насичення.

| Рис. 14.3. Схема реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном за допомогою дроселів насичення. | Рис. 14.4. Функціональна схема реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном оптосимісторним пускачем. |
| --- | --- |

Симістори вмикаються сигналами керування випромінювальних діодів відповідних оптронних симісторів, поступаючих с блоку керування БК i виконаних на логічних елементах І-НІ.

Рис. 14.5. Схема вмикання оптосимісторних ключів.

Блок випрямлячів БВ є джерелом живлення постійним струмом уcix блоків.

При побудові механічної характеристики n(М) двигуна момент на його валу визначають за допомогою електромагнітного гальма. Момент гальма розраховують так:

Mг=mgl,

де m - маса підвішеного тягаря, кг;

g - прискорення вільного падіння, м/с2;

l - довжина плеча важеля гальма, м.

Момент на валу двигуна знаходять з урахуванням механічних втрат ΔM в двигуні i електромагнітному гальмі М = Мг + ΔМ, де втрати ΔМ приймають рівними 0,5% номінального моменту Мном. Для визначення частоти обертання ротора двигуна використовують стробоскопічний метод, згідно якого:

n=n0−60ΔnΔt,

де n0 - синхронна частота обертання обхв;

n - число позірних обертів стробоскопічного диска за час t, с.

### Опис eкcпepимeнтaльнoї установки

Дослідження безконтактного реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном виконують на установці (рис. 14.6), яка має п'ять однофазних дроселів насичення L, оптосимісторний пускач VS, апарати для їх почергового приєднання до мережі і електровимірювальні прилади. Двигун М обладнаний електромагнітним гальмом YВ1 з подільником напруги RP1 для регулювання гальмуючого моменту. На валу двигуна закріплений стробоскопічний диск Dl, що освітлюється неоновою лампою ЕL1.

В схемі керування передбачена триштифтова кнопкова станція з трьома кнопками SB1, SB2, SB3 і магнітний пускач з двома контакторами КМ1 та КМ2. Кнопкою SB2 “Пуск L” вмикають контактор KM1, який своїми головними замикаючими контактами KM1:1 приєднує обмотку статора до мережі через дроселі насичення L, на що вказує засвічення індикаторної лампи HL1, вмикаєма контактом КМ1:4. Однополюсний перемикач SA1 приєднує до нaпiвпpoвідникового випрямляча UD1 через регулюючий автотрансформатор ТV1 обмотки керування дроселів насичення. Ліве положення цього перемикача відповідає напрямку обертання двигуна “Вперед” і засвіченню світлового індикатора HL3, а праве – “Назад“ та засвіченню світлового індикатора HL4. Напругу керування вимірюють вольтметром PV2, а струм – амперметром PA2.

Пусковою кнопкою SB3 “Пуск VS” вмикають контактор KM2, який своїми головними контактами KM2:1 приєднує обмотку статора до мережі через оптосимісторний пускач VS, а контактом КМ2:5 засвічує світловий індикатор HL2.

Кнопкою SB1 “Стоп” вимикають контактори KM1 i KM2, зупиняючи тим самим двигун, і світлові індикатори HL1 та HL2 гаснуть. Вольтметром PV1 вимірюють падіння напруги на робочих обмотках дроселiв, на оптосимісторних ключах i на обмотцi статора. Лінійний струм двигуна вимірюють амперметром PA1, який вимикають на перioд пуску двигуна вимикачем QS1.

Оптосимісторний пускач VS має кнопки керування: SB4 – "Вперед", SB5 – "Назад", на що вказує засвічення світлових індикаторів відповідно HL3, HL4.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами i обладнанням експериментальної установки i записати в протокол їх технічні характеристики.

2. Скласти установку для дослідження безконтактних систем реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном (рис. 14.6).

Встановити ручку регулюючого автотрансформатора ТV1 і подільника напруги RP1 в нульове положення, триполюсний перемикач SА1 - в середнє положення, а вимикач QS1 – ввімкнути.

Рис. 14.6. Схема установки для дослідження безконтактного реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном.

3. Після перевірки керівником правильності з'єднань i виконання пунктів 1 i 2 ознайомитися з дією системи реверсивного керування двигуном з дроселями насичення.

Ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2, приєднати двигун до дроселів насичення натиском кнопки SB2 i поставити перемикач SA1 в ліве положення “Вперед”(сигнальний індикатор HL3 засвічується). Повертаючи ручку автотрансформатора ТV1 збільшувати напругу i струм керування так, щоб ротор двигуна почав обертатися з швидкістю, близькою до номінальної, що можна визначити по стробоскопічному диску D1.

Установити перемикач SA1 в нейтральне положення i після повної зупинки двигуна перевести його в праве положення ”Назад”. Спостерігати за напрямком обертання ротора двигуна за допомогою стробоскопічного диска D1. Напрям обертання ротора вказує сигнальний індикатор HL4.

4. Одержати механічну характеристику n(М) двигуна з дроселями насичення i незмінному струмі керування. При холостому ході двигуна, коли М = ∆М, провести відліки показань приладів i визначити за час ∆t декілька повних обертів ∆n стробоскопічного диска. Повісити найменший тягар m на кінець важеля гальма, увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 i, регулюючи подільником напруги RP1 струм в обмотках електромагнітів YВ1 гальма, досягти рівноваги важеля, а потім виконати вимірювання. Зробити те само для тягарів 2m, 3m і т.д. поки навантаження не досягне номінального. Результати спостережень записати в таблицю:

| № дослідів | Маса тягаря m, кг | Довжина плеча важеля l, м | Напруга керування Uк, В | Струм керування Iк, A | Напруга на робочій обмотці ∆U1, В | Напруга на обмотці статора двигуна Uл, В | Струм двигуна I, А | Позірне число обертів диска ∆n, об. | Час ∆t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1....5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вимкнути двигун натиском кнопки SB1. Подільник напруги RP1, ручку регулюючого автотрансформатора ТV1 перевести в нульове положення і вимкнути вимикач QF1.

5. Ознайомитися з дією системи реверсивного керування двигуна за допомогою оптосимісторного пускача VS. Перевірити роботу оптосимісторного пускача натиском кнопки SB3, після цього натиснути кнопку SB4 "Вперед" і вимкнути двигун натиском кнопки SB1 (сигнальний індикатор HL2 згасне). Після повної зупинки двигуна перевірити його пуск натиском кнопок SB3, SB5 "Назад".

Напрямки обертання ротора вказують сигнальні індикатори HL3, HL4.

6. Одержати механічну характеристику n(М) двигуна з оптосимісторним пускачем аналогічно п.4. Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Маса тягаря m, кг | Довж. плеча важеля l, м | Падіння напруги на симісторному ключі UТ, В | Лінійна напруга на затискачах обмотки статора двигуна UЛ, A | Струм двигуна I, А | Позірне число обертів диска ∆n, об | Час ∆t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..5 |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Визначити синхронну частоту обертання двигуна.

2. Розрахувати для всіх дослідів п.п. 4 і 6 частоту обертання ротора, момент на валу двигуна i втрату напруги в процентах.

Результати спостережень і розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | n, обхв | m, кг | l, кг | M, Нм | ∆U, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…5 |  |  |  |  |  | Дросельний пуск |
| 1…5 |  |  |  |  |  | Симісторний пуск |

3. Збудувати в одній координатній системi механiчнi характеристики n(M) при дросельному i симісторному пуску.

4. Зробити висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Від яких параметрів залежить індуктивність дроселя насичення?

- Чому дросель насичення складається iз двох феромагнітних магнітопроводів?

- При яких умовах магнітна система дроселя переходить в режим насичення?

- Як можна за допомогою дроселів насичення здійснювати реверсування асинхронного двигуна?

- Які переваги i недоліки дросельного керування двигунами?

- Як побудований тиристор, семистор та оптопари?

- При яких умовах оптосимістор переходить у відкритий стан?

- Які основні блоки має оптосимісторний пускач?

- Яким чином в симісторному пускачі зменшують рівень перешкод?

- Які є переваги i недоліки оптосимісторного керування двигунами?

## РОБОТА 15

## Асинхронний електропривод 
з оптотиристорним регулятором напруги

### Мета роботи

- Вивчити будову трифазного тиристорного регулятора напруги.

- Одержати механічні характеристики двигуна при різноманітних напругах на затискачах обмотки статора.

- Визначити діапазон регулювання кутової швидкості ротора двигуна.

### Основні теоретичні положення

Плавне регулювання кутової швидкості Ω чи частоти обертання ротора n досягається зміною частоти струму живлення обмотки статора f, ковзання s, або напруги мережі живлення

n=60fp1−s,		                (1)

а зміною числа пар полюсів р - ступінчате регулювання частоти обетання.

Частотне регулювання кутової швидкості ротора асинхронних двигунів здійснюється тиристорними перетворювачами частоти, котра супроводжуеться переходом двигуна на нову механічну характеристику з встановленням відповідної кутової швидкості ротора при заданому обертаючому моменті. Для забезпечення жорсткості механічної характеристики і достаткової перевантажувальної здатності двигуна необхідно одночасово з частотою f змінювати напругу на затискачах статора, для того, щоб магнітний потік двигуна залишався постійним.

Використання керованих резисторів Rд у колі обмотки ротора збільшуе ковзання при заданному обертаючому моменті M і змінює кутову швидкість ротора до значень Ω'<Ω (рис. 15.1, а), а також забезпечує попередню завантажувальну можливість двигуна. При цьому плавність регулювання залежить від числа ступіней керуючих резисторів Rд. На резисторах виникають значні втрати електроенергії, і з цієї причини описаний спосіб при тривалому режимі роботи двигуна є неекономічним.

Можливо змінювати ковзання ротора регулюванням напруги на затискачах обмотки статора, що забезпечує плавне регулювання кутової швидкості ротора. Однак при цьому перевантажувальна здатність двигуна знижується Mmax'M<MmaxM(рис. 15.1, б), так как обертовий момент асинхронних двигунів пропорційний квадрату напруги на його затискачах. Одночасно, стабільність швидкості електропривода при заданому відхиленні моменту навантаження буде мала, оскільки жорсткість штучних механічних характеристик зменшується. Реалізація цього способу керування швидкістю ротора здійснюється введенням в коло обмоток статора резисторів, дроселів насичення, автотрансформаторів, а також тиристорів.

а                                           б

См. распечатку работі или рис

7. 31. из книги

стр 172

Рис. 15.1. Природні та штучні  мexaнiчнi характеристики трифазного асинхронного двигуна при:

а - введенні резисторів в коло ротора; б - зміні напруги на затискачах обмотки статора.

При регулюванні напруги резисторами, в колі статора зростають додаткові втрати енергії за рахунок їх нагрівання, як і при застосуванні дроселів насичення i автотрансформаторів, помітно зменшуються. Мінімум додаткових втрат при регулюванні швидкості ротора досягають вмиканням в коло статора тиристорного регулятора напруги з трьома тиристорами i трьома діодами, ввімкненими зустрічно тиристорам (рис. 15.2).

Регулювання напруги здійснюють синхронною зміною кута вмикання тиристорів  в трьох фазах одночасно за допомогою фазозсувних пристроїв, які забезпечують гострокінцеві імпульси керуючих струмів ік (рис. 15.2, б). Ці імпульси зсунуті в окремих фазах А, В, С один відносно іншого на 1200.

Асинхронний двигун є активно-індуктивне навантаження. Кут зсуву фаз  між фазними напругою і струмом залежить від навантаження двигуна і ковзання, які змінюються в широких межах. При умові  >  струм має переривчатий характер, що приводить до додаткового нагріву двигуна за рахунок вищих гармонік і нестійкого режиму роботи. Тому при зміні навантаження і стабілізації напруги на затискачах двигуна треба змінювати відповідним чином кут вмикання . Це виконують вручну, наприклад, за допомогою трифазного сельсина, а в промислових установках – за допомогою замкнених систем керування. Трифазний сельсин дозволяє одночасно змінювати кут відкривання тиристорів у фазах А, В i С в межах від нуля до 180, тобто переміщувати незмінну по величині напругу керування по горизонтальній oci відносно напруги мережі. 3мінюючи кут  вмикання тиристорів поворотом ротора трифазного сельсина, плавно регулюють величину діючої напруги на затискачах обмотки статора двигуна. На практиці зміну кута вмикання тиристорів часто здійснюють за рахунок зміни амплітуди напруги керування при незмінній фазі.

Рис. 15.2. Регулювання напруги асинхронного двигуна:

а – схема вмикання двигуна з тиристорним регулятором напруги; б - часові діаграми при регулювання кута вмикання тиристорів.

### Опис експериментальної установки

Для дослідження асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги складають установку, в якій передбачені прилади для вимірювання лінійних струмів і напруг, підведених до обмоток статора двигуна, потужності споживання електричної eнepгiї (рис. 15.3).

3міну меж вимірювання амперметрiв i ватметра здійснюють трансформаторами струму TA1 i ТА2. Оптотиристорний регулятор напруги показаний оптронними тиристорами VS1, VS2, VS3 з шунтуючими їx діодами VD1, VD2, VD3. Керуючи світловипромінювальні діоди оптотиристорів, приєднані до блоку компараторів БК, виділяють початок від'ємної полухвилі синуоїдного сигналу, зсунутого за фазою відносно вхідної трифазної напруги на кут вмикання  оптотиристорів.

Кут вмикання тиристорів регулюють поворотом ротора трифазного сельсина BС, обмотка статора якого приєднана через погоджуючий трансформатор ТV1 до трифазної мережі А, В, С. Обмотка ротора навантажена опорами резисторів R0, з'єднаних зіркою. Напруги на цих резисторах, зсунуті на кут 120 одна відносно другої, є напругами керування блоків компараторів БК.

Рис. 15.3. Схема установки для дослідження асинхронного електропривода
з оптотиристорним регулятором напруги.

Механічне навантаження на валу двигуна здійснюють електромагнітним гальмом YВ1, обмотки якого живляться від джерела постійного струму через подільник напруги RP1. Розрахунок моменту, який вимірюють електромагнітним гальмом, здійснюють за формулою:

Мг=9,81 ml, Нм,

де m - маса тягаря, який підвішений до важеля гальма, кг;

l - довжина плеча важеля гальма, м.

Момент на валу двигуна знаходять з урахуванням механічних втрат ∆М в двигуні і електромагнітному гальмі

М=Мг+ΔМ,

де механічні втрати ΔМ≈0,05Мном.

Частоту обертання ротора двигуна вимірюють тахометром. Осцилограф PG разом з електронним комутатором КЕ дають можливість спостерігати на екрані cyмiсні напругу U, на одному iз оптотиристорів i відповідні імпульси напруги керування випромінюючого діода того ж оптотиристора.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами та іншим обладнанням експериментальної установки i записати їx технічні характеристики в протокол досліду.

2. Скласти установку, приєднати до живильної мережі А, В, С через первинні обмотки трансформаторів струму TA1 i ТА2 затискачі А1, В1, С1, а до анодів тиристорів VS1, VS2, VS3 - затискачі двигуна С1, С2, С3. Потім вмикають вимірювальні прилади, погоджуючий трансформатор ТV1 i блок живлення компараторів GB.

3. Після перевірки керівником правильності з'єднань при нульовому положенні вказівника кутів вмикання тиристорів і вимкненому автоматі QF2, ввімкнути установку автоматом QF1. Плавно повертати ротор сельсіна ВС і спостерігати за показаннями вольтметра PV2, збільшити напругу на затискачах обмотки статора двигуна до номінальної. Одержати та скопіювати з екрану осцилографа на кальку осцилограму напруги на оптотиристорі VS3 і імпульсів напруги керування для трьох кутів вмикання тиристорів .

4. Одержати механічні характеристики двигуна n(М) при номінальній напрузі на затискачах обмотки статора i зниженій, що дорівнює 0,8 Uном. Для цього при ввімкненому автоматi QF2 послідовно підвішувати до важеля гальма piзнi тягарі i урівноважувати їx кожний раз по вказівнику рівноваги за допомогою ковзуна подільника напруги RP1.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Масса тягаря, m, кг | Довжина важеля, l, м | Напруга мережі, U1, В | Напруга на затискачах статора U2, В | Коєфіцієнт трансформації трансформатору струму, КІ | Покази амперметрів |  | Покази ватметра Р1, Вт | Частота обертання n, об/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ІА, А | ІВ, А |  |  |
| 1...5 6..10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Одержати характеристику n(U), яка показує залежність частоти обертання ротора двигуна від напруги на статорі при номінальному моменті на валу. Для цього треба підвісити на важіль гальма тягар, що відповідає номінальному моменту, та урівноважити його. Потім знижувати напругу U2 до напруги U2 = 0,8U1, яка подається до затискачів статора двигуна, повертаючи ротор сельсина BС. Тягар масою m кілограмів, яка відповідає номінальному моменту, визначають за формулою

m=9550Pномgnномl,

де Pном - номінальна потужність двигуна, кВт;

nном - номінальна частота обертання, обхв;

l - довжина важеля, м,

g – прискорення вільного падіння, м/с2.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Напруга мережі U1, В | Напруга на затискачах статора U2, В | Кут вмикання , град | Частота обертання ротора n , обхв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…5 |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти для всіх дослідів: обертовий момент М на валу двигуна, ККД i коефіцієнт потужності. ККД знаходять за формулою:

η=gmlп9550P1 ,

де n - частота обертання ротора, об/хв;

P1 - потужність споживання двигуном електроенергії з трифазної мережі, кВт.

Результати спостережень i розрахунків занести в таблицю:

| № дослідів | m, кг | l, м | М, Нм | U1, В | U2, В | І1, А | Р1, кВт | n, обхв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…5 6..10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Збудувати в одній системі координат при номінальній i зниженій напругах механічні характеристики n(М) та графіки залежностей η(M)  і  І1(М).

3. За дослідними даними побудувати графік залежності n(U2).

4. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які існують методи регулювання частоти обертання ротора трифазного асинхронного двигуна, їх переваги та недоліки.

- Які існують методи регулювання напруги на затискачах обмотки статора асинхронного двигуна?

- Які переваги i недоліки властиві способу регулювання частоти обертання ротора змiною напруги на затискачах обмотки статора?

- Як впливає напруга на затискачах обмотки статора на струм, ККД та коефіцієнт потужності двигуна?

- Що представляє собою оптронний тиристор?

- Як кут відкривання тиристора впливає на діючу напругу на затискачах обмотки статора двигуна?

- Яке призначення має сельсін?

- Як регулюють кут відкривання тиристорiв?

- Яке призначення мають компаратори?

- Для чого оптотиристори шунтують зустрічно ввімкненими діодами?