# ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

## РОБОТА 17

## Трифазний асинхронний двигун 
з короткозамкненим ротором

### Мета роботи

- Вивчити будову трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

- Дослідити трифазний асинхронний двигун за допомогою електромагнітного гальма.

- Побудувати за дослідними даними механічну і робочі характеристики двигуна.

### Основні теоретичні положення

Трифазний асинхронний двигун - електрична машина змінного струму для перетворення електричної енергії в механічну, яку використовують для приводу робочих машин.

Асинхронний двигун має нерухому частину - статор і обертову частину - ротор.

Статор складається з чавунного, стального або алюмінієвого корпусу, всередині якого є порожнистий циліндр, виготовлений з тонких ізольованих один від одного листів електротехнічної сталі. На внутрішній поверхні цього циліндра є пази з трифазною обмоткою, яка має три незалежні однакові частини, або фази. Початок і кінець кожної фази, яка складається з р послідовно або паралельно з'єднаних обмоток, зсунутих у просторі відносно аналогічних виводів обмотки наступної фази на 120 електричних градусів, виведено назовні і приєднано до відповідних затискачів. Ці затискачі мають маркірування С1, С2, С3 для початків фаз і С4, С5, С6 відповідно до кінців цих самих фаз. Розташування цих затискачів дозволяє з'єднувати окремі фази металевими пластинами трикутником або зіркою (рис. 17.1, а, б) для використовування машини на дві різні напруги, відношення яких є 3, наприклад, 380/220 або 660/380 В. Менша з цих двох напруг, позначених на табличці машини, відповідає з'єднанню трикутником, а більша - зіркою.

Рис. 17.1. Розташування, маркірування і з'єднання затискачів виводів фаз обмотки статора трифазного асинхронного двигуна при з'єднанні фаз:

а – трикутником,  б – зіркою.

Ротор - циліндр, складений з тонких ізольованих один від одного дисків електротехнічної сталі, надійно укріплен на валу машини. У пазах ротора, які зроблено поблизу його поверхні, є короткозамкнена обмотка. Вал ротора обертається у підшипниках, що закріплені у підшипникових щитах машини.

На табличці трифазного асинхронного двигуна є такі номінальні величини: потужність P2ном, лінійна напруга Uном, лінійний струм Iном, тип з'єднання фаз обмотки статора, частота змінного струму f, частота обертання ротора nном, коефіцієнт потужності сos ϕном, коефіцієнт корисної дії ηном, які відповідають номінальному режимі при температурі навколишнього середовища +40.

Вмикання обмотки статора в трифазну мережу А, В, С (рис. 17.2) збуджує у фазах відповідні струми, внаслідок чого створюється обертове магнітне поле статора, частота обертання якого

Рис. 17.2. Схема приєднання трифазного асинхронного двигуна с короткозамкненим ротором до трифазної мережі

n0=60fp,

де 	f - частота струмів обмотки статора

р - кількість обмоток кожної фази статора, яка дорівнює кількості полюсів машини

Це поле наводить у короткозамкненій обмотці ротора відповідні ЕРС, під дією яких виникають індуковані струми. Взаємодія цих струмів з обертовим магнітним полем статора створює електромагнітний момент, що викликає обертання ротора з частотою

n=n0(1−s),

де s - ковзання, яке визначають так

s=n0−nn0.

Якщо треба змінити напрям обертання ротора, треба поміняти місцями будь-які два проводи, що підходять до затискачів обмотки статора.

При холостому ході двигуна частота обертання ротора мало відрізняється від частоти обертання магнітного поля статора і ковзання при цьому режимі становить лише частки процента. При навантаженні двигуна з боку його валу частота обертання ротора трохи зменшується, а ковзання відповідно збільшується i досягає при номінальному режимі значення sном=(3..8)% в залежності від номінальної потужності машини.

Визначення ковзання ротора здійснюють за допомогою стробоскопічного диску з однаковими білими та чорними секторами (рис. 17.3), який укріплюють на торцю вала двигуна.

Рис. 17.3. Cтpoбocкoпiчнi диски асинхронних машин для частоти струму f=50 Гц при частоті обертання магнітного поля статора n0, обхв:

а - 3000; б - 1500; в - 1000; г - 750; д - 600.

При освітленні такого обертового диску газорозрядною, наприклад, неоновою лампою, яка спалахує двічі протягом одного періоду, спостерігають позірну цілу кількість обертів цього диску за невеликий проміжок часу, близький до кількох десятків секунд, i знаходять різницю

n−n0=60ΔnΔt.

Це дає можливість розрахувати відповідні ковзання s i частоту обертання ротора n при даному навантаженні двигуна, яке зручно вимірювати електромагнітним гальмом. Принцип дії такого гальма є взаємодія вихрових струмів, що виникають у металевому диску, закріпленому на валу двигуна, під час його обертання з полем електромагнітів, обмотки яких приєднані до мережі постійної напруги.

Властивості трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором визначають його механічною характеристикою n(M) (рис. 17.4, а) i робочими характеристиками: nP2, sP2, MP2, IP2, cosϕP2, ηP2 (рис. 17.4, б), які одержані при U=const i f=const, де P2 - потужність на валу двигуна.

Потужність на валу двигуна визначають методом гальмування ротора за допомогою електромагнітного гальма, гальмовий момент якого регулюють зміною струму збудження обмоток електромагнітів.

Рис. 17.4. Характеристики трифазного асинхронного двигуна:

а - механічна, б - робочі.

При горизонтальному положенні важеля гальма момент на валу двигуна

M=9550P2n

зрівноважується моментом тягаря

MТ=mgl,

тобто 				   9550Р2n=mgl,

звідки потужність на валу у кіловатах

P2=mgnl9550,

де m - маса підвішеного тягаря, кг;

g - прискорення сили тяжіння, мс2;

l – довжина плеча важеля електромагнітного гальма, м;

n - частота обертання ротора, обхв.

Коефіцієнт потужності трифазного асинхронного двигуна знаходять за формулою

сos ϕ=P13UI,

а його ККД визначають так

η=P2P,

де Р1 - активна потужність споживання двигуном електричної енергії з трифазної мережі;

U i I - відповідно лінійні напруга і струм.

### Опис експериментальної установки

Дослідження трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором виконують на експериментальній установці (рис. 17.5), що живиться від трифазної мережі А, В, С через триполюсний автоматичний вимикач QF1, з приладами для вимірювання лінійної напруги U, частоти f, лінійних струмів ІА, ІС, активної потужності Р1.

Амперметри PA1, PA2 i послідовні обмотки трифазного ватметра PW1 ввімкнено через багатогранічні вимірювальні трансформатори струму ТА1, ТА2 з однополюсними вилками ХР1, XP2 i штепсельними гніздами XS1, XS2 для замикання їx первинних обмоток Л1−Л2 накоротко. Вольтметр PV1 i частотомір РF1 використовують для вимірювання відповідно лінійної напруги i частоти змінного струму.

Механічне навантаження на валу двигуна здійснюють електромагнітним гальмом YB1, обмотки якого живляться від мережі постійної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF2 i подільник напруги PR1.

Стробоскопічний диск D1, який освітлюють неоновою лампою EL1, дає можливість виміряти ковзання ротора двигуна.

Рис. 17.5. Схема експериментальної установки для дослідження трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами i обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їx технічні характеристики.

2. Виміряти за допомогою вольтметра зi щупами лінійні напруги трифазної мережі А, В, С та відповідно з номінальними даними двигуна з'єднати фази обмотки статора трикутником або зіркою.

3. Скласти установку для дослідження трифазного асинхронного двигуна, щільно вставити однополюсні вилки багатогранічних вимірювальних трансформаторів струму в середні штепсельні гнізда, a інші аналогічні вилки вставити у відповідні штепсельні гнізда, які визначають потрібний коефіцієнт трансформації.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 i переконатися, що напрям обертання ротора двигуна відповідає розміщенню важеля гальма. Якщо ротор обертається в потрібному напрямі, почати дослідження двигуна. У противному разі двигун треба вимкнути від мережі и змінити порядок чергування фаз на затискачах обмотки статора, для чого досить поміняти місцями будь-які два проводи, що підходять до затискачів обмотки статора.

5. Під час холостого ходу двигуна розімкнути первинні обмотки багатогранічних вимірювальних трансформаторів струму для чого вставити відповідні однополюсні вилки у сусідні холості гнізда, зробити відліки за показами вcix приладів i визначити за допомогою секундоміра час кількох повних спостережуваних обертів стробоскопічного диска, укріпленого на валу двигуна i освітлюваного неоновою лампою.

6. Встановити на кінець важеля гальма найменший тягар m, увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF2, i, регулюючи подільником напруги RP1 струм в обмотках електромагнітів гальма, досягти рівноваги важеля, під час якої виконати вимірювання.

Примітка. Найменший тягар m у кілограмах орієнтовно знаходять за формулою

m≃200Pномnномl,

де Рном - номінальна потужність двигуна, кВт;

nном - номінальна частота обертання ротора,

l – довжина плеча важеля гальма, м.

7. Зробити те саме для тягарів 2m, 3m i т. ін. доти, поки струм двигуна перевищуватиме номінальне значенні на 20...25%, а потім, утримуючи рукою важель гальма, вимкнути установку від живильних мереж.

Примітка. Якщо під час дослідження слід змінити коефіцієнт трансформації багатогранічних вимірювальних трансформаторів струму, потрібно спочатку вставити однополюсні вилки в середні штепсельні гнізда для замикання первинних обмоток трансформаторів струму накоротко, а потім переставити вилки, що змінюють коефіцієнт трансформації.

Результати спостережень за пунктами 5,6,7 записати в таблицю:

| № досліду | Маса тягаря, m, кг | Плече важеля гальма, l, м | Напруга, U, В | Частота, f, Гц | Струми, А |  | Активна потужність, Р'1, Вт | Коеф. трансформації, КI | Спостережувана кількість обертів диска n, об. | Час, t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І'А | І'С |  |  |  |  |
| 1...7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати кількість полюсів 2р досліджуваного трифазного асинхронного двигуна.

2. Обчислити для всіх дослідів: момент на валу двигуна М, частоту обертання ротора n, ковзання s, потужність на валу Р2, ККД , середньоарифметичне значення лінійних струмів ІА, ІС, коефіцієнт потужності cos . При обчисленні Р1, ІА та ІС враховують коефіцієнт трансформації трансформаторів струму.

Результати спостережень і розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | m, кг | l, м | М, Нм | n0-n, обхв | n, обхв | s, % | Р2, кВт | Р1, кВт |  | U, B | I, A | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати механічну характеристику n(M) трифазного асинхронного двигуна i знайти процентну зміну частоти обертання ротора, при переході від режиму холостого ходу до номінального навантаження за формулою

Δn=n0−nn0100.

4. Накреслити в одній системі координат робочі характеристики асинхронного двигуна nP2, sP2, MP2, IP2, cosϕP2, ηP2 при U=const i f=const, з яких знайти номінальні величини nном, sном, Mном, Iном, cos ϕном, ηном, а також обчислити відносний струм холостого ходу Іх* відносно номінального струму Іном, тобто

Ix=IxIном100.

Знайдені величини записати у таблицю:

| nном, об\хв | sном, % | Мном, Нм | Іном, А | cos ном | ном | Іх*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Як збудовано трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором?

- Як позначають затискачі початків i кінців фаз обмотки статора?

- Як розташовані металеві пластини, що з'єднують затискачі виводів фаз обмотки статора, при з'єднанні їх трикутником і зіркою?

- Як виміряти частоту обертання ротора асинхронного двигуна стробоскопічним методом?

- Як змінити напрям обертання ротора трифазного асинхронного двигуна?

- Як розрахувати номінальний момент асинхронного двигуна за його номінальними даними?

- Які переваги та недоліки властиві асинхронному двигуну з короткозамкненим ротором?

- Як змінюється ковзання ротора в залежності від навантаження на валу двигуна?

- Як змінюється ККД асинхронного двигуна при переході від холостого ходу до номінального навантаження на валу?

- Які числові значення має коефіцієнт потужності асинхронного двигуна при холостому ході i при номінальному режимі?

## РОБОТА 18

## Поліпшення коефіцієнта потужності трифазного асинхронного двигуна статичними конденсаторами

### Мета роботи

- Виміряти коефіцієнт навантаження i коефіцієнт потужності асинхронного двигуна.

- Дослідити вплив зміни ємності батареї статичних конденсаторів на струм i коефіцієнт потужності установки з трифазним асинхронним двигуном.

- Побудувати за дослідними даними векторні діаграми напруги та струмів фази установки з трифазним асинхронним двигуном i батареєю статичних конденсаторів та резонансні криві при змінній ємності батареї.

### Основні теоретичні положення

Трифазний асинхронний двигун утворює в електричній мережі активне i реактивне навантаження, внаслідок чого повна потужність такої установки

S=P2+Q2,

а її коефіцієнт потужності сos ϕ=PS,

де P=S cos ϕ, Q=S sin ϕ є відповідно активна i реактивна потужності, що залежать від коефіцієнта навантаження двигуна

β=PPном,

де Р і Рном - активні потужності на валу двигуна відповідно до існуючого режиму навантаження i до його номінального режиму.

В асинхронних двигунах, які працюють при навантаженні, що не перевищує номінальне, вважають обертаючий момент М пропорційним до ковзання ротора s, тобто

M=кs.

Така залежність дає змогу визначити коефіцієнт навантаження двигуна  за формулою

β=MMном=ssном=n0−nn0−nном,

де n0=60fp– частота обертання магнітного поля статора, обмотка якого живиться змінним струмом частоти f i має р пар полюсів, а n i nном - відповідно частоти обертання ротора при існуючому коефіцієнті навантаження  i при номінальному режимі двигуна, коли цей коефіцієнт =1.

Різницю частот обертання n0−n доцільно виміряти за допомогою стробоскопічного диска, поділеного на 2р однакових білих та чорних секторів (рис. 17.3, а,б,в,г,д), який закріплено на торці валу двигуна i освітлюється неоновою лампою, що живиться від той самої мережі, до якої приєднано обмотку статора. Спостерігаючи позірну цілу кількість обертів цього диска Δn за невеликий проміжок часу Δt, близький до кількох десятків секунд, можна обчислити різницю n0−n так

n0−n=60ΔnΔt,

і знайти коефіцієнт навантаження двигуна, користуючись формулою

β=60Δn(n0−n)Δt.

Щодо коефіцієнта потужності асинхронного двигуна, то його можна виміряти за допомогою трьох приладів - вольтметра, амперметра i трифазного ватметра з наступним використанням формули

сos ϕ=P3UI,

де Р - активна потужність, що виміряна ватметром;

U i І - відповідно лінійні напруга i струм, які визначені за допомогою вольтметра i амперметра. Дуже зручно безпосередньо вимірювати коефіцієнт потужності за допомогою трифазного фазометра, який дає змогу визначити не тільки коефіцієнт потужності cos , але й встановити характер реактивного навантаження.

Коефіцієнт потужності трифазного асинхронного двигуна, робота якого завжди супроводжується струмом, що відстає від напруги на кут , змінюється в залежності від коефіцієнта навантаження на валу машини (рис. 18.1). В режимі холостого хода коефіцієнт потужнocтi двигуна сos ϕx=0,1...0,25, а при номінальному режимі він досягає значення сos ϕном=0,7...0,95 в залежності від номінальної потужності машини, швидкохідності ротора i конструктивного виконання машини.

Двигуни малої потужності з контактними кільцями закритого виконання завжди мають коефіцієнт потужності при вcix інших однакових умовах менший ніж відповідні машини великої потужності. Зміна коефіцієнта потужності в залежності від коефіцієнта навантаження пояснюється тим, що активна потужність Р практично майже прямо пропорційна навантаженню на валу двигуна. Реактивна потужність Q при переході від холостого ходу до номінального режиму змінюється в двигунах відкритого i захищеного виконання на 50%, а закритих машинах - на 20...25%

Рис. 18.1. Графік залежності коефіцієнта потужності трифазного асинхронного двигуна від його коефіцієнта навантаження.

Реактивну потужність трифазного асинхронного двигуна при холостому ході Qx і при навантаженні Q з коефіцієнтом навантаження  знаходять за формулами

Qx=mPномηном,          Q=νQx,

де m - коефіцієнт, який визначають з графіку mсos ϕном (рис. 18.2),

Pном, ηном- відповідно номінальні потужність і ККД двигуна,

 - коефіцієнт, що знаходять за допомогою графіка (рис. 18.3).

| Рис. 18.2. Графік залежності коефіцієнта m від номінального коефіцієнту потужності двигуна сos ϕном. | Рис. 18.3. Графік залежності коефіцієнта  від коефіцієнту навантаження двигуна . |
| --- | --- |

Для зменшення повної потужності установки SУ та ії струму ІУ компенсують реактивну потужність асинхронного двигуна за допомогою батареї трифазних статичних конденсаторів, яку приєднують до затискачів обмотки статора двигуна (рис. 18.4). В цьому разі струм установки ІУ змінюється і його можна дістати з векторної діаграми трифазних напруг і струмів (рис. 18.5, а,б,в), яку накреслено на підставі рівняння

Рис. 18.4. Схема приєднання батареї статичних конденсаторів до затискачів обмотки статора.

IУ=I+IС,

де І і ІС - відповідно фазні струму двигуна і батареї статичних конденсаторів.

Струм батареї статичних конденсаторів ІС залежить від ємності конденсаторів С i завжди випереджує напругу на кут π2. При малої ємності конденсаторів струм установки ІУ відстає від напруги U (рис.18.5,а), що відповідає недокомпенсації реактивної потужності двигуна, а при значної ємності цей струм ІУ випереджує напругу U (рис. 18.5,б), що відповідає перекомпенсації реактивної потужності двигуна. При ємності одного плеча конденсаторної батареї C0=I sin ϕ⋅1063U⋅2πf з з'єднанням окремих її елементів трикутником  у мікрофарадах, струм установки буде найменший І0 (рис.18.5,в), що відповідає резонансу струмів, тобто повній компенсації реактивної потужності двигуна, що працює при лінійних напрузі U, струмі І i коефіцієнті потужності cos  = 1.

Рис. 18.5. Векторні діаграми фазних напруги і струмів при:

а - недокомпенсації, б - перекомпенсації, в - резонанс струмів.

Фазову ємність батареї конденсаторів у мікрофарадах при з'єднанні їх трикутником можна обчислити за експериментальними даними, користуючись такою формулою

C=IС⋅1063U⋅2πf,

де ІС - лінійний струм конденсаторної батареї.

Резонансні криві (рис.18.6) ілюструють зміни струму установки ІУ і її коефіцієнта потужності cos У в залежності від ємності конденсаторів С. При ємності С < С0 установка працює зі струмом ІУ, що відстає від напруги U, а при ємності С > С0 - зі струмом ІУ, який випереджує напругу U.

Рис. 18.6. Резонансні криві при змінній ємності конденсаторів.

### Опис експериментальної установки

Поліпшення коефіцієнта потужності трифазного асинхронного двигуна за допомогою батареї статичних конденсаторів змінної ємності виконують на експериментальній установці (рис.18.7), що складається з самого двигуна М, який обертає вентилятор В, i батареї конденсаторів змінної ємності С. На торці вала ротора двигуна є стробоскопічний диск D1 який освітлено неоновою лампою EL1.

Рис. 18.7. Схема експериментальної установки для поліпшення коефіцієнту потужності трифазного асинхронного двигуна за допомогою батареї статичних конденсаторів змінної ємності.

Установка живиться від трифазної мережі А, В, С через головний електромагнітний контактор з контактами КМ1:1 з двокнопочної станцією керування та сигналізаційними зеленою i червоною лампами розжарювання i головні плавкі запобіжники FU1. Двигун i конденсаторна батарея одержують живлення від той самої мережі після головних комутаційнозахистних апаратів відповідно через власні аналогічні пристрої КМ2:1, FU2 і КМ3:1, FU3 з двокнопочними станціями i сигналізаційними лампами, що вказують на існуючий комутаційний стан відповідних апаратів.

Двокнопочні станції керування i сигналізаційні лампи на схемі експериментальної установки не показано.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами i обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Поставити ручки перемикачів батареї статичних конденсаторів в нульове положення.

3. Після дозволу керівника лабораторних занять натиском на відповідні пускові кнопки керування ввімкнути електромагнітні контактори з контактами КМ1:1 i КМ2:1 i звернути увагу на зміну в роботі сигналізаційних ламп.

4. Спостерігати цілу кількість повних позірних обертів n стробоскопічного диска D1, освітлюваного неоновою лампою EL1 за час t, близький до кількох десятків секунд, який визначити за допомогою секундоміра.

Результати спостережень записати у таблицю:

| Δt№ досліду | Позірна кількість обертів стробоскопічного диска n, об | Час, t, с |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

5. Натиснути пускову кнопку для вмикання електромагнітного контактора з контактами КМ3:1, далі збільшувати ємність конденсаторної батареї від нуля до такого значення, при якому струм установки матиме те саме значення, що й при ємності С=0.

Результати спостережень записати у таблицю:

| № досліду | Напруга U, B | Струм, А |  |  | Активна потужність Р, кВт | Коефіцієнт потужності за фазометром cos 0 | Розрахункові величини |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установки IУ | двигуна І | конденсаторів І0 |  |  | коефіцієнт потужності установки cos У | ємність плеча батареї конденсаторів С, мкФ |
| 1...8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати для вcix дослідів коефіцієнт потужності установки i ємність плеча батареї конденсаторів С i результати розpaxyнків внести до попередньої таблиці п. 5.

2. Визначити частоту обертання ротора двигуна n, коефіцієнт його навантаження  та коефіцієнт потужності cos.

Результати розрахунків занести у таблицю:

| № досліду | n, об | t, с | n0–n, об | n0, обхв | n, обхв |  | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати в масштабі векторні діаграми напруги i струмів для фази установки, що відповідають першому i останньому дослідам, а також резонансу струмів.

4. Накреслити резонансні криві ІУ(С) i cosУ(С) в однієї системі координат i визначити з них ємність плеча батареї конденсаторів С0, при якої виникає резонанс струмів.

5. Скласти висновок про доцільність поліпшення коефіцієнта потужності установки з трифазним асинхронним двигуном за допомогою батареї статичних конденсаторів.

### Запитання для самоперевірки

- Які навантаження в електричних мережах утворюють трифазні асинхронні двигуни?

- Як можна виміряти коефіцієнт навантаження асинхронного двигуна?

- Від яких величин залежить частота обертання магнітного поля статора?

- Як виміряти коефіцієнт потужності асинхронного двигуна?

- Чому коефіцієнт потужності асинхронного двигуна залежить від навантаження на його валу?

- В яких межах змінюється реактивна потужність асинхронних двигунів при переході від холостого ходу до номінального режиму?

- Для чого приєднують до затискачів обмотки статора батарею трифазних статичних конденсаторів?

- Як визначити струм установки, що складається з асинхронного двигуна i паралельно приєднаної до нього батареї статичних конденсаторів?

- Як ємність конденсаторів, що приєднані до обмотки статора асинхронного двигуна, впливає на струм всієї установки?

- За якими величинами можна розрахувати фазову ємність батареї статичних конденсаторів?

## РОБОТА 19

## Однофазний асинхронний двигун

### Мета роботи

- Вивчити будову однофазного асинхронного двигуна.

- Дослідити однофазний асинхронний двигун з побудуванням його механічної i робочих характеристик.

- Порівняти номінальні величини однофазного i трифазного асинхронних двигунів однакової номінальної потужності.

### Основні теоретичні положення

Однофазний асинхронний двигун - електрична машина змінного струму невеликої потужності, яка за конструкцією нагадує аналогічну трифазну машину (робота 17). Але у пазах статора однофазного двигуна є тільки дві обмотки: одна головна, або основна - робоча фаза І з виводами до затискачів з маркіруванням С1, С2 i допоміжна - пускова фаза ІІ з виводами до затискачів з маркіруванням В1, В2 (рис.19.1). Осі цих обмоток зсунуті в просторі одна відносно одної на кут  = 90 ел. град.

Пускова фаза, яка послідовно з'єднана з фазозсувним пристроєм Z у вигляді резистора, індуктивної котушки або конденсатора, забезпечує збудження у машині обертального магнітного поля. Таке поле неможна одержати тільки за допомогою однієї робочої фази, котра в разі приєднання її до змінної напруги збуджує змінне магнітне поле з нерухомою віссю симетрії, що не може привести ротор до обертання.

Рис. 19.1. Схема приєднання однофазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором до мережі змінної напруги.

Пуск однофазного асинхронного двигуна здійснюють вмиканням двополюсного вимикача QF1 і наступним короткочасним натиском пускової кнопки SВ1, внаслідок чого в обох фазах виникають змінні струми, зсунуті за фазою за часом на кут , що залежить від параметрів елементів електричних кіл, в які входять робоча i пускова фази. Ці струми збуджують в двигуні еліптичне обертальне магнітне поле, яке перетиняє провідники короткозамкненого ротора, в яких при цьому виникають відповідні ЕРС i струми. Взаємодія цих індуктованих струмів з обертальним магнітним полем машини забезпечує розгін ротора у напрямку обертання поля. Коли частота обертання ротора досягає номінальної, пускову кнопку SВ1 відпускають i пускова фаза, розрахована на короткочасне вмикання, відмикається від джерела електричної енергії.

Робочі характеристики однофазного асинхронного двигуна гірші аналогічних характеристик трифазного асинхронного двигуна той самої номінальної потужності. Початковий пусковий струм однофазних двигунів перевищує їх номінальний струм в 5...9 разів, а початковий обертальний момент досягає тільки від 1,0 до 1,5 номінального моменту.

Значний ефект у підвищенні енергетичних показників однофазних асинхронних двигунів досягають таким підбором параметрів кіл робочої i пускової фази, при якому зсув фаз між струмами цих фаз з однаковими магніторушійними силами є

α=180∘−θ,

що забезпечує збудження кругового обертального магнітного поля.

Зміну напряму обертання ротора досягають зміною під час пуску напряму струму в однієї з фаз обмотки статора за рахунок перемикання пускової кнопки з одночасним переставленням металевої пластини на затискачах двигуна (рис. 19.2).

Рис. 19.2. Розташування і маркірування затискачів виводів фаз обмотки статора однофазного асинхронного двигуна і з'єднання їх металевою пластиною для обертання ротора:

а - правого, б - лівого.

Під час дослідження однофазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором в режимах холостого ходу i навантаження при незмінній напрузі U постійної частоти f, визначають ковзання s, частоту обертання ротора n, момент М i потужність на валу двигуна Р2, а також струм І, активну потужність Р1, коефіцієнт потужності cos  i ККД .

Ковзання знаходять стробоскопічним методом (рис. 19.3, а, б, в, г, д) з використанням формули

s=рf⋅ΔnΔt,

де р - кількість пар полюсів,

f - частота струму робочої фази статора, Гц;

n - спостерігаєма повна кількість обертів стробоскопічного диска; t - час обертів цього диска, с.

Частоту обертання ротора визначають так

n=60fp1−s ,

а момент на валу двигуна в ньютон-метрах знаходять за формулою

M=mgl,

де m - маса тягаря, підвищеного на кінці важеля, кг;

g - прискорення сили тяжіння, мс2;

l - плече важеля електромагнітного гальма, м.

Потужність на валу двигуна у ватах буде:

Р2=Мп9,55,

а коефіцієнт потужності двигуна

cos ϕ=P1UI

і його ККД

η=P2P1.

### Опис експериментальної установки

Дослідження однофазного асинхронного двигуна виконують на експериментальній установці (рис. 19.3), що живеться від мережі А, В змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1 і регулюючий автотрансформатор ТV1, за допомогою якого на протязі всіх дослідів підтримають незміну напругу на затискачах обмотки статора двигуна, і має прилади для вимірювання напруги U, частоти f, струму І та активної потужності Р1.

Рис. 19.3. Схема експериментальної установки для дослідження однофазного асинхронного двигуна.

Двополюсний двопозиційний перемикач QS1 забезпечує зміну напряму обертання ротора, а пускова кнопка SB1-пуск двигуна.

Механічне навантаження на валу двигуна здійснюють електромагнітним гальмом YB1, обмотки якого живляться від мережі змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF2, регулюючий автотрансформатор ТV2 і випрямляч UD1.

Стробоскопічний диск D1 з однаковими білими та чорними секторами, що закріплений на торцю вала двигуна, який освітлюють за допомогою неоновою лампою EL1, дає можливість виміряти ковзання ротора двигуна.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Скласти установку для дослідження однофазного асинхронного двигуна, встановити двополюсний двопозиційний перемикач QS1 в позицію, що відповідав обраному напряму обертання ротора, а ручку регулюючого автотрансформатора TV1 розташувати так, щоб на виході автотрансформатора одержати номінальну напругу двигуна.

3. Після перевірки керівником правильності з'єднань ввімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 і одночасно натиснути і відпустити пускову кнопку SB1. Якщо напрям обертання ротора відповідав розміщенню важеля гальма, почати дослідження двигуна. В противному разі слід вимкнути установку від живильної мережі, встановити двополюсний двопозиційний перемикач QS1 в іншу позицію, знову ввімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 і натиснути та відпустити пускову кнопку SB1.

4. При холостому ході двигуна і номінальній напрузі на його затискачах зробити відліки за всіма приладами і визначати за допомогою секундоміра час кількох повних спостерігаемих обертів стробоскопічного диска D, який освітлюється неоновою лампою ЕL1.

5. Встановити на кінець важеля гальма найменший тягар m, ввімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF2 і обертанням ручки регулюючого автотрансформатора TV2 змінювати струм в обмотках електромагнітного гальма так, щоб досягти рівноваги важеля, при якому зробити вимірювання за всіма приладами.

6. Зробити те саме для тягарів 2m, 3m і т. ін. доти, поки струм двигуна перевищуватиме номінальний струм на 20...25%, а потім, утримаючі рукою важель гальма, вимкнути установку від живильних мереж. Результати спостережень за пунктами 5, 6 записати в таблицю:

| № досліду | Маса тягаря m, кг | Плече важеля гальма l, м | Напруга U, В | Частота f, Гц | Струм I, А | Активна потужність Р1, Вт | Спостерігаєма кількість обертів стробоскопічного диска n, об | Час t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити для всіх дослідів - ковзання s, частоту обертання ротора n, момент на валу двигуна М, коефіцієнт потужності cos , потужність на валу P2 і ККД .

Розрахункові величини записати в таблицю:

| № досліду | s, % | n, обхв | m, кг | М, Нм | U, В | I, А | P2,Вт | cos  | P2, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Збудувати механічну характеристику n(M) однофазного асинхронного двигуна і обчислити процентну зміну частоти обертання ротора при переході від холостого хода до номінального навантаження за формулою

Δn=nx−nномnном100.

3. Накреслити в загальній системі координат робочі характеристики однофазного асинхронного двигуна n(P2), s(P2), M(P2), I(P2), cos (P2), (P2) при U=const і f=const, з яких знайти номінальні величини nном, sном, Мном, Іном, cos ном, ном і обчислити процентне значення струму холостого ходу по відношенню до номінального струму за формулою

Ix=IxIном⋅100.

Знайдені величини записати в таблицю:

| nном, обхв | sном, % | Мном, Нм | Іном, А | cos ном | ном | Ix, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Порівняти номінальні величини однофазного і трифазного асинхронних двигунів однакової номінальної потужності і частоти обертання за результатами дослідів і даних каталогів електрообладнання і надати їх у вигляді таблиці:

| Двигун | Uном, В | Іном, А | Рном, Вт | nном, обхв | cos ном | ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазний |  |  |  |  |  |  |
| Трифазний |  |  |  |  |  |  |

- Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Як збудовано однофазний асинхронний двигун?

- Як позначають затискачі початків і кінців фаз обмотки статора?

- Яке призначення пускової фази статора?

- В якому режимі використовують пускову фазу?

- Яким чином можна покращити пускові характеристики однофазного асинхронного двигуна?

- Яке обертальне магнітне поле еліптичне або кругове - найдоцільніше для роботи однофазного асинхронного двигуна?

- При яких умовах в однофазному асинхронному двигуні збуджується кругове обертальне магнітне поле?

- Як змінити напрям обертання ротора однофазного асинхронного двигуна?

- Що уявляють собою механічна та робочі характеристики однофазного асинхронного двигуна?

- Яка існує різниця в пускових і робочих характеристиках однофазного і трифазного асинхронних двигунів однакових номінальних потужностей і частот обертання ротора?

## РОБОТА 20

## Трифазний синхронний генератор

### Мета роботи

- Вивчити будову трифазної синхронної машини.

- Освоїти способи вмикання трифазного синхронного генератора на рівнобіжну роботу з мережею великої потужності і досліджувати його властивості.

- Побудувати U-подібну криву струму навантаженого генератора.

### Основні теоретичні положення

Трифазний синхронний генератор GS перетворює механічну енергію первинного двигуна в електричну енергію змінного струму. Він складається зі статора, аналогічного статору трифазної асинхронної машини, і ротора, що має на сталевих полюсах послідовно з'єднані обмотки, що живляться від стороннього джерела постійного струму. Затискачі виводів окремих фаз трифазної обмотки статора, які позначені С1, С2, С3 і С4, С5, С6 (рис. 20.1, а, б), дозволяють з'єднувати фази трикутником або зіркою, що забезпечує одержання двох різних номінальних лінійних напруг і відповідних їм номінальних лінійних струмів, що відрізняються в 3 раз. Виводи обмотки ротора приєднані до двох металевих контактних кілець, розташованих на ізоляційній втулці, що знаходиться на валу машини. На кільця накладені струмопровідні щітки для підведення електричної енергії від джерела постійної напруги — збудника синхронної машини. Затискачі виводів обмотки ротора позначають И1 і И2.

Трифазні синхронні генератори працюють звичайно в електричній мережі великої потужності, де діючі напруги і частота є стабільними, внаслідок чого зміна режиму одного з генераторів не позначається на роботі паралельно увімкнутих з ним машин.

Рівнобіжна робота трифазних синхронних генераторів підвищує надійність електропостачання, забезпечує одержання електричної енергії з кращими енергетичними показниками і додає незалежність роботі окремих агрегатів. Для надійної рівнобіжної роботи трифазних синхронних генераторів їхні первинні двигуни повинні мати плавний хід і пристосування для регулювання частоти обертання.

Рис. 20.1. Маркірування затискачів фаз обмотки статора трифазного синхронного генератора і з'єднання їх:

а — трикутником; б — зіркою.

Вмикання синхронного генератора в мережу великої потужності на рівнобіжну роботу з аналогічними машинами вимагає дотримання певних умов, які здійснюють способами точної синхронізації і самосинхронізації.

При точній синхронізації генератор можна вмикати на рівнобіжну роботу тільки при однаковій послідовності фаз його ЕРС і фаз напруг мережі, однакових частотах, рівності діючих ЕРС генератора і напруг мережі і відповідності їх за фазою. Недотримання цих умов супроводжується виникненням струмів і моментів, що перевищують свої номінальні значення в 10...15 разів, а це приводить до серйозного ушкодження основного устаткування.

Для вмикання генератора на рівнобіжну роботу треба первинним двигуном розгорнути ротор у напрямку, що забезпечує необхідну послідовність фаз ЕРС до синхронної частоти обертання

n0=60fp,

де f — частота генеруємих ЕРС;

р — кількість пар полюсів машини.

Рівність діючих ЕРС генератора і напруг мережі досягається регулюванням струму збудження в обмотці ротора машини, що підключається.

Перевірка рівності частот, а також рівності ЕРС генератора і напруги мережі забезпечується відповідно двома частотомірами і двома вольтметрами (рис. 20.2), а відповідність фаз ЕРС генератора і напруг мережі — синхроноскопом РS. Якщо зсуву фаз не існує, а частота обертання ротора — синхронна, стрілка синхроноскопа встановлюється на червоній рисі. При однакових частотах і наявності зсуву фаз стрілка приладу відхиляється від червоної риси і залишається нерухомої. Якщо зрушення фаз між ЕРС генератора і напругами мережі безупинно змінюється, що буває при несинхронному обертанні ротора, стрілка синхроноскопа обертається в той чи інший бік. Напису на шкалі приладу «ШВИДШЕ» і «ПОВІЛЬНІШЕ» відповідають напрямку обертання стрілки і вказують на необхідність зміни частоти обертання первинного двигуна для доведення ротора генератора до синхронної частоти обертання. Вмикати генератор на рівнобіжну роботу дозволяється, коли стрілка синхроноскопа повільно наближається до червоній рисі, а ротор обертається з малим випередженням, оскільки при такому неточному вмиканні забезпечується прийом генератором невеликого активного навантаження.

Рис. 20.2. Схема вмикання трифазного синхронного генератора на рівнобіжну роботу з мережею великої потужності способом точної синхронізації.

При самосинхронізації обмотку ротора замикають на розрядний резистор для усунення в ній перенапруг при пуску. Далі ротор розвертають до синхронної частоти обертання, потім обмотку статора приєднують до трифазної мережі, після чого коло ротора розмикають і приєднують до джерела постійної напруги, внаслідок чого машина входить у синхронізм. Вмикання незбудженого синхронного генератора супроводжується різкими поштовхами струмів і виникненням підвищених моментів на валу з одночасним зниженням напруги в мережі, що за частки секунди звичайно відновлюється до свого номінального значення.

| Рис. 20.3. Кутові характеристики синхронного генератора при: 1 — поминальному збудженні; 2 — перезбудженні. | Рис. 20.4. Характеристики синхронного генератора, приєднаного до трифазної мережі великої потужності: 1 — U-подібна крива струму; 2 — крива коефіцієнта потужності. |
| --- | --- |

Для забезпечення прийому генератором активного навантаження необхідно збільшити подачу силового агента його первинному двигуну. При цьому ротор зміститься в напрямку обертання на відповідний кут стосовно свого положення при холостому ході, а генератор прийме активне навантаження, що характеризується потужністю Р (рис. 20.3). Номінальної потужності Рном синхронного генератора звичайно відповідає номінальний кут ном= 30°, максимальної Pm — кут max= 90°. Перезбудженням синхронного генератора за рахунок збільшення струму в обмотці ротора можливо підвищити максимальну потужність, але це підвищує нагрівання обмотки ротора і знижує коефіцієнт потужності cos .

При незмінному моменті на валу синхронного генератора, що відповідає активної потужності Р = const, і зміні струму збудження в обмотці ротора Із змінюється струм І в колі статора, тому що при цьому відбувається зміна реактивної потужності і коефіцієнта потужності cos  (рис. 20.4). Струм збудження Iз0, при якому струм І0 у колі статора при даному активному навантаженні є найменший і відповідає коефіцієнту потужності cos  = 1. При струмі збудження Iз<Iз0 генератор працює зі струмом I>I0, що випереджає напругу мережі, що відповідає ϕ<0. Коли струм збудження Iз>Iз0, генератор працює зі струмом I>I0, що відстає від напруги мережі, при якому ϕ>0.

Кожному активному навантаженню відповідає своя U-подібна крива I(Iз), отримана при Р = const, U = const і f = const, що у залежності від індуктивності обмотки статора може бути загостреної чи положистий. Положиста форма більш бажана, тому що при ній не відбувається різких змін струмів обмотки статора, якщо регулювати збудження машини.

Таким чином, навантажувальний режим синхронного генератора, які приєднані до мережі великої потужності, залежить від обертаючого моменту первинного двигуна, що визначає активну потужність, а також від струму збудження, що впливає на реактивну потужність.

Для виводу синхронного генератора з рівнобіжної роботи з мережею треба спочатку вплинути на органи керування і зняти з його активне і реактивне навантаження, а потім вимкнути обмотку статора від мережі великої потужності і зупинити первинний двигун.

### Опис установки

Експериментальне дослідження трифазного синхронного генератора виконують на установці (рис. 20.5), де для синхронізації передбачені: два частотоміри, два вольтметри і синхроноскоп. У колі фази обмотки статора ввімкнені амперметр і ватметр зі штучною нейтральною точкою, утвореної додатковими резисторами Rд. Обидва прилади ввімкнуті через багатомежовий вимірювальний трансформатор струму ТА1. Коло ротора синхронного генератора має амперметр і одержує живлення від мережі постійної напруги через регулюючий реостат RР1. При підготовці до вмикання синхронного генератора в трифазну мережу А, В, С по способу самосинхронізації обмотка ротора замикається на розрядний резистор Rр двополюсним двопозиційним перемикачем QS2.

Рис. 20.5. Схема установки для дослідження трифазного синхронного генератора, приєднаного до мережі великої потужності.

Ротор синхронного генератора GS приводиться в обертання двигуном М постійного струму з пускорегулюючим RР2 і регулюючим RР3 реостатами, що забезпечують пуск агрегату і регулювання його частоти обертання, що контролюють за частотоміром синхронного генератора та стробоскопічним диском D1, освітлюваному неоновою лампою EL1.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами й устаткуванням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики до протоколу іспиту.

2. Зібрати установку для дослідження трифазного синхронного генератора, включеного в мережу великої потужності.

3. Вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2, замкнути однополюсною вилкою XP1 первинну обмотку Л1Л2 багатомежового вимірювального трансформатора струму ТА1, іншою вилкою установити необхідний коефіцієнт трансформації, а коло ротора приєднати двополюсним перемикачем QS1 до мережі постійної напруги. Поставити ручки пускорегулюючого RP2 і регулюючого RP3 реостатів двигуна постійного струму в пускові положення.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань ввімкнути автоматичні вимикачі QF1, QF3, QF4 і поступовою зміною опору пускорегулюючого реостата RP2, розігнати агрегат до синхронної частоти обертання, при якій стробоскопічний диск D1, освітлюваний неоновою лампою EL1, буде здаватися нерухомим. Якщо частота обертання при цілком виведеному пускорегулюючому реостаті RP2 виявиться недостатньої, подальше її збільшення досягається введенням у коло обмотки збудження Ш1Ш2 двигуна постійного струму регулюючого реостата RP3.

5. Збудити синхронний генератор при синхронній частоті обертання до напруги, що дорівнюється напрузі мережі великої потужності, впливаючи на регулюючий реостат RP1.

6. Синхронізувати синхронний генератор з мережею великої потужності, для чого установити однакові показання частотомірів, а також вольтметрів і добитися повільного підходу стрілки синхроноскопа до червоної риси його шкали, а потім увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2.

Якщо при дотриманні відповідних рівностей частот і напруг, а також синхронній частоті обертання ротора не вдається добитися припинення обертання стрілки синхроноскопа, то це вказує на необхідність зміни послідовності фаз ЕРС синхронного генератора шляхом зміни місцями будь-яких двох проводів, приєднаних до затискачів обмотки статора.

7. Одержати U-подібну криву синхронного генератора при 50% номінальному навантаженні, для чого розімкнути первинну обмотку Л1Л2 багатомежового вимірювального трансформатора струму ТА1 і повільним уведенням регулюючого реостата RР3 добитися необхідного відхилення стрілки ватметра. Потім регулюючим реостатом RP1 установити такий струм збудження синхронного генератора, щоб струм у колі статора перевищував номінальний струм машини на 20...25%, після чого струм збудження поступово зменшувати, домагаючись зниження струму в колі статора до мінімуму, а потім наступного збільшення його до спочатку встановленого значення.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Частота f, Гц | Показання |  | Коефіцієнт трансформації КI | Струм збудження Iз, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | амперметра I, А | ватметра Р, Вт |  |  |
| 1—12 |  |  |  |  |  |  |

Примітка. При необхідності зміни коефіцієнта трансформації багатомежового вимірювального трансформатора струму варто спочатку вставити однополюсну вилку ХР1, що закорочує первинну обмотку, у середнє штепсельне гніздо, а потім переставляти аналогічну вилку, що змінює коефіцієнт трансформації.

8. Розвантажити реостатом RР3 синхронний генератор, вимкнути триполюсний, автоматичний вимикач QF2, під'єднати двополюсним перемикачем QS1 обмотку ротора до розрядного резистора Rр, замкнути однополюсною вилкою XP1 первинну обмотку Л1Л2 багатомежового вимірювального трансформатора струму ТA1 і розпочати включення синхронного генератора на рівнобіжну роботу з мережею великої потужності способом самосинхронізації. Для цього установити частоту обертання ротора, що відрізняється від синхронної не більше ніж на 2...3%. Увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2 і зараз же перемиканням двополюсного перемикача QS1 в іншу позицію приєднати коло ротора до мережі постійної напруги. Якщо машина через 1...2 с не ввійде в синхронізм, її варто вимкнути від трифазної мережі і повторити всі операції спочатку.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати за даними таблиці пункту 7 коефіцієнт потужності синхронного генератора, враховуючи коефіцієнт трансформації трансформатора струму, а також те, що ватметр вказує активну потужність однієї фази.

Результати розрахунків представити таблицею:

| № досліду | U, В | f, Гц | I, А | Р, Вт | cos  | Iз, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1—12 |  |  |  |  |  |  |

2. Побудувати в загальній системі координат U-подібну криву I(Iз) синхронного генератора і криву cos (Iз) при Р = 0,5Рном, U = const і f = const.

3. Користаючись кривої I(Iз), отриманої при Р = 0,5Рном, U = const і f = const, визначити при зазначених умовах струм збудження Iз0, що відповідає коефіцієнту потужності cos  = 1.

4. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Питання для самоперевірки

- Як збудовано трифазний синхронний генератор?

- Які символи застосовують для позначення затискачів фаз обмотки статора й обмотки ротора синхронного генератора?

- У чому існує особливість роботи синхронного генератора в електричній мережі великої потужності?

- Які умови повинні бути дотримані при вмиканні трифазного синхронного генератора на рівнобіжну роботу з електричною мережею великої потужності за способом точної синхронізації?

- Як вмикають синхроноскоп?

- За якими показниками можна установити момент, коли трифазний синхронний генератор треба вмикати до електричної мережі великої потужності?

- Як вмикають трифазний синхронний генератор на рівнобіжну роботу з електричною мережею великої потужності за способом самосинхронізації?

- Як можна змінити активне і реактивне навантаження синхронного генератора, що працює паралельно з аналогічними машинами?

- Як можна збільшити максимальну потужність синхронного генератора?

- Що відображає U-подібна крива синхронного генератора?

## РОБОТА 21

## Трифазний синхронний двигун

### Мета роботи

- Вивчити конструкцію трифазного синхронного двигуна.

- Виконати асинхронний пуск синхронного двигуна й одержати U-подібну криву при холостому ході машини.

- Побудувати за дослідними даними механічну та робочі характеристики і визначити номінальні дані синхронного двигуна.

### Основні теоретичні положення

Трифазний синхронний двигун так само, як і трифазний синхронний генератор, складається з нерухомої частини — статора й обертової частини - ротора.

Трифазні обмотки статора з виводами С1-С3; С2-С4 та С3-С6 з'єднуються трикутником або зіркою і живляться від трифазної мережі. Вони збуджують обертове магнітне поле статора, частота обертання якого

n0=60fp ,

де f — частота струмів обмотки статора;

р — число пар полюсів машини.

Обмотка ротора з виводами И1 і И2, приєднаними до затискачів з аналогічними символами, живиться енергією постійного струму від стороннього джерела — випрямляча або від генератора мережі постійної напруги. Постійний струм підводять до обмотки обертового ротора через струмопровідні щітки, що накладаються на два металевих контактних кільця, до яких приєднаний початок і кінець обмотки ротора. Контактні кільця насаджені на ізолюючу втулку, закріплену на валу машини. На роторі є ще короткозамкнена обмотка, яку використовують як пускову, котра при роботі двигуна зі змінним навантаженням на валу машини забезпечує швидке затухання коливань частоти обертання ротора.

Частота обертання ротора синхронного двигуна п у межах припустимого навантаження і короткочасного перевантаження завжди залишається сталою і дорівнює частоті обертання магнітного поля статора. Отже, синхронні двигуни мають абсолютно жорстку механічну характеристику п(М) (рис. 21.1). Граничне короткочасне перевантаження трифазних синхронних двигунів визначається максимальним моментом Мm, що перевищує номінальний момент машини Мном в 2...4 рази.

Перед асинхронним пуском трифазного синхронного двигуна обмотку ротора замикають на розрядний резистор, опір якого

Rр=6...12R2 ,

де R2 — опір обмотки ротора постійному струму.

Розрядний резистор, необхідний для збільшення пускового моменту двигуна, зменшення перенапруг в обмотці ротора при пуску, а також для забезпечення розгону ротора до підсинхронної частоти обертання

Рис. 21.1. Механічна характеристика синхронного двигуна.

n'=0,95n .

Асинхронний пуск починають з вмикання обмотки статора до трифазної мережі для збудження обертового магнітного поля, у наслідку чого ротор розганяється до підсинхронної частоти обертання, після чого розрядний резистор вимикають і обмотку ротора приєднують до джерела постійної напруги, а двигун переходить на синхронний режим роботи.

Зміна напрямку обертання ротора досягається зміною послідовності фаз напруг у трифазної мережі живлення, для чого треба поміняти місцями будь-які два проводи, що підходять до затискачів обмотки статора, не порушаючи з'єднання у колі ротора.

Синхронний двигун може працювати при різному коефіцієнті потужності cos , який залежить від струму збудження Iз. Звичайно синхронні двигуни призначені для роботи з випереджаючим струмом при cos  = 0,8, але можуть також працювати при cos  = 1.

Струм збудження Iз0, що відповідає коефіцієнту потужності cos  = 1, забезпечує найменший струм у колі обмотки статора, який збігається за фазою з напругою мережі, а реактивна потужність дорівнює нулю. Якщо струм збудження Iз<Iз0, двигун недозбуджений, струм у колі статора збільшений і відстає за фазою від напруги мережі, що супроводжується споживанням реактивної енергії. Якщо струм збудження Iз>Iз0, двигун перезбуджений, і струм у колі статора також збільшений, але він випереджає за фазою напругу мережі, в наслідку чого її віддається двигуном реактивна енергія. Залежність струму в колі статора I від струму в обмотці ротора Iз, тобто I(Iз) при М = const, U = const і f = const, називають U-подібними кривими синхронного двигуна (рис. 21.2). Пунктирна крива, що зображує залежність I(Із), показує зміну струму збудження синхронного двигуна, що працює при різному навантаженні на валу машини з коефіцієнтом потужності cos  = 1.

| Рис. 21.2. U-подібні криві синхронного двигуна при: 1 — холостому ході; 2 — половинному навантаженню; 3 — номінальному режимі. | Рис. 21.3. Кутові характеристики синхронного двигуна при: 1 — номінальному збудженні; 2 — перезбудженні. |
| --- | --- |

Електромагнітний момент трифазного синхронного двигуна

M=MmsinΘ,

де Mm — максимальний момент;

 — кут між віссю полюса ротора і віссю результуючого магнітного поля машини.

З кутової характеристики M() синхронного двигуна (рис. 21.3) бачимо, що з ростом навантаження збільшується кут , який при номінальному режимі досягає значення ном = 15...30°, Короткочасне перевантаження двигуна можливе, якщо кут   < 90°, тому що при куті  > 90° машина випадає із синхронізму. Збільшенням струму збудження можна підвищити стійкість роботи синхронного двигуна, тому що при цьому максимальний момент зростає, внаслідок чого відповідна кутова характеристика 2 розташовується над кутовою характеристикою 1, яка відповідає номінальному збудженню машини.

Властивості синхронного двигуна визначають за його механічною характеристикою п(М) (рис. 21.1) і робочими характеристиками: п(Р2), М(Р2), I(Р2), cos (Р2) і (Р2) при U = const, f = const і Iз = const (рис. 21.4, а), де Р2 — потужність на валу двигуна.

Рис. 21.4. Характеристики синхронного двигуна:

а — робочі; б — регулювальні при:

1 — cos  = 1; 2 — cos  = 0,8 і  > 0.

Момент на валу синхронного двигуна, виражений у ньютон-метрах, визначають за допомогою електромагнітного гальма, що дозволяє розрахувати його при рівновазі важеля за формулою

М = mgl,

де m — маса підвішеного вантажу, кг;

g — прискорення вільного падіння, мс2;

l — плече важеля гальма, м.

Потужність на валу синхронного двигуна, виражена в кіловатах, знаходять за формулою

P2=Mn9550,

де п — частота обертання ротора, обхв.

Коефіцієнт потужності синхронного двигуна

cos ϕ=P13UI,

а його ККД

η=P2P1+Pз,

де P1 і Pз — потужності споживання синхронним двигуном електричної енергії відповідно з трифазної мережі і мережі постійної напруги.

Для підтримки коефіцієнта потужності синхронного двигуна на потрібному рівні при зміні навантаження на валу слід регулювати струм збудження відповідно регулювальної характеристики I(Iз) (рис. 21.4, б), що відповідає заданому коефіцієнту потужності cos  = const при U = const і f = const.

### Опис установки

Експериментальне дослідження трифазного синхронного двигуна виконують на установці (рис. 21.5), де через багатомежові вимірювальні трансформатори струму ТA1, ТA2 ввімкнені вимірювальні прилади, що дозволяють визначити всі електричні величини, які характеризують роботу двигуна, приєднаного до трифазної мережі А, В, С через триполюсний автоматичний вимикач QF1.

При асинхронному пуску синхронного двигуна MS обмотку ротора приєднують двополюсним двопозиційним перемикачем QS1 до розрядного резистора Rр, а при переході його на синхронний режим роботи цю саму обмотку приєднують до мережі постійної напруги через регулюючий реостат RP1 і двополюсний автоматичний вимикач QF2.

Гальмовий момент створюють і визначають за допомогою електромагнітного гальма YВ1, обмотки якого одержують живлення від мережі постійної напруги через дільник напруги RP2 и двополюсний автоматичний вимикач QF3.

Частоту обертання ротора вимірюють тахометром, а сталість її контролюють стробоскопічним диском D1, які освітлюють неоновою лампою EL1.

Рис. 21.5. Схема установки для дослідження трифазного синхронного двигуна.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами й устаткуванням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики до протоколу іспиту.

2. Зібрати установку для дослідження трифазного синхронного двигуна.

3. Вставити однополюсні вилки XP1, XP2 багатомежових вимірювальних трансформаторів струму TA1, TA2 у середні штепсельні гнізда XS1, XS2, іншими вилками установити необхідний коефіцієнт трансформації, приєднати двополюсним перемикачем QS1 обмотку ротора до розрядного резистора Rр.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути спочатку двополюсний автоматичний вимикач QF2, а потім триполюсний автоматичний вимикач QF1. Після того, як ротором досягнута підсинхронна частота обертання, коли стрілка амперметра кола ротора з нулем посередині шкали стане наближатися до нуля, а потім почне відхилятися від нього у той бік, що відповідає робочому режиму, треба обмотку ротора приєднати двополюсним перемикачем QS1 до мережі постійної напруги.

5. Одержати U-подібну криву синхронного двигуна в режимі холостого ходу, для чого розімкнути первинні обмотки Л1Л2 багатомежових вимірювальних трансформаторів струму TA1, TA2, змінювати струм збудження Із від найбільшого, при якому струм кола статора І = (1,20...1,25)Іном, до найменшого, що відповідає стійкій роботі двигуна, і записати показання всіх приладів.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Частота f, Гц | Показання амперметрів, А |  | Показання ватметра P1', кВт | Коефіцієнт трансформації КI | Струм збудження Із, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IA' | IC' |  |  |  |
| 1—10 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Якщо треба змінити коефіцієнт трансформації багатомежових вимірювальних трансформаторів струму слід спочатку вставити однополюсні вилки ХР1, ХР2, що замикають первинні обмотки, у середні штепсельні гнізда, а потім переставляти аналогічні вилки, що змінюють коефіцієнт трансформації.

6. Одержати робочі характеристики синхронного двигуна, для чого слід відрегулювати струм збудження так, щоб коефіцієнт потужності cos  = l, записати покази всіх приладів, а потім увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF3 і, переміщаючи повзунок подільника напруги RP2, провести вимірювання при навантаженні двигуна, що відповідає струмам кола статора I  25, 50, 75, 100 і 125%Iном, де Iном — номінальний струм синхронного двигуна.

Дані спостережень представити таблицею:

| № досліду | Напруга U, В | Частота f, Гц | Показання амперметрів, А |  | Показання ватметра P1', кВт | Коефіцієнт трансформації КI | Момент М, Нм | Частота обертання n, обхв | Напруга збудження Uз, В | Струм збудження Із, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IA' | IC' |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Обробка результатів дослідів

1. Розрахувати число полюсів 2р досліджуваного трифазного синхронного двигуна.

2. Знайти коефіцієнт потужності для всіх дослідів, проведених при знятті U-подібної кривої. Результати розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | U, В | f, Гц | I, А | P1, кВт | cos  | Із, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1—10 |  |  |  |  |  |  |

3. Накреслити U-подібну криву I(Iз), що відповідає холостому ходу синхронного двигуна, а також залежність cos (Iз) при U = const і f = const.

4. Обробити результати дослідів при навантаженні двигуна і представити їх таблицею:

| № досліду | U, В | f, Гц | I, А | Р1, кВт | cos  | М, Нм | n, обхв | Р2, кВт | Рз, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1—6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Накреслити механічну характеристику п(М) синхронного двигуна і його робочі характеристики: п(Р2), М(Р2), I(Р2), cos (Р2) і (Р2) при U = const, f = const і Iв = const, знайти з них номінальні значення перелічених величин nном, Мном, Iном, cos ном, ном і звести їх у таблицю:

| nном, обхв | Мном, Нм | Iном, А | cos ном | ном |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Питання для самоперевірки

- Як збудован трифазний синхронний двигун?

- Від чого залежить частота обертання ротора синхронного двигуна і як її можна регулювати?

- Яку механічну характеристику має синхронний двигун?

- У скільки разів можна короткочасно перевантажувати синхронний двигун, не боячись випадання його із синхронізму?

- Яке має призначення розрядний резистор?

- З яких етапів складається асинхронний пуск синхронного двигуна?

- Як змінити напрямок обертання ротора трифазного синхронного двигуна?

- Від чого залежить коефіцієнт потужності синхронного двигуна?

- Що називають кутовою характеристикою синхронного двигуна?

- Що можна виявити за регулювальною характеристикою синхронного двигуна?

## РОБОТА 22

## Двигун постійного струму 
паралельного збудження

### Мета роботи

- Ознайомитись з будовою двигуна постійного струму.

- Вивчити способи пуску двигуна, зміни напряму обертання якоря і регулювання його частоти обертання.

- Випробувати двигун методом навантажувального генератора, побудувати його механічну і робочі характеристики.

### Основні теоретичні положення

Двигун постійного струму - електрична машина для перетворення електричної енергії постійного струму в механічну, яку використовують для приводу робочих машин.

Двигун постійного струму складається з нерухомої частини - індуктора і обертової частини - якоря.

Індуктор - порожнистий стальний циліндр, на внутрішній поверхні якого знаходиться парна кількість основних полюсів – електромагнітів постійного струму з магнітопроводом з листової електротехнічної сталі та обмотками збудження так, щоб полярність полюсів була змінною.

Якір - циліндр з пакетів електротехнічної сталі з пазами на зовнішній поверхні, в яких знаходиться обмотка, з’єднана з колекторними пластинами, на які накладено систему струмопровідних щіток. Полярність окремих груп щіток, розміщених по твірних циліндричної поверхні колектора, чергується. Щітки однакової полярності з’єднують між собою провідниками, внаслідок чого від рухомої частини машини виходять тільки два провідника приєднані до затискачів Я1, Я2 (рис. 22.1, а, б).

У двигунах паралельного збудження виводи обмотки основних полюсів з великою кількістю витків і значним опором приєднані до затискачів Ш1, Ш2, а у двигунах послідовного збудження виводи аналогічної обмотки з малою кількістю витків і малим опором - до затискачів С1, С2. Двигуни змішаного збудження мають обидві обмотки збудження з затискачами Ш1, Ш2 і С1, С2. При наявності обмотки збудження додаткових полюсів з малою кількістю витків і з незначним опором з затискачами Д1, Д2 виконують її послідовне з'єднання з обмоткою якоря згідно схемам правого і лівого обертання якоря (рис. 22.1, а, б).

а 						 б

Рис. 22.1. Розташування, маркірування і з'єднання виводів обмоток чотириполюсного двигуна постійного струму змішаного збудження з додатковими полюсами і приєднання його до мережі постійної напруги для обертання якоря:

а – правого; б – лівого.

В двигунах постійного струму паралельного збудження (рис. 22.5) для зменшення початкового струму на час пуску  в коло якоря вводять пусковий реостат з опором RР1, який обирають так, щоб пусковий струм у момент вмикання до джерела живлення

Іп=URя+Rд

був Iп=2...2,5Іном, а при важкому пуску – і дещо більшим,

де Rя – опір обмотки якоря;

Rд – опір пускового реостата RP1.

Іном – номінальний струм двигуна.

Внаслідок взаємодії струму провідників обмотки якоря з магнітним полем, збудженим  основними полюсами машини, виникає обертальний момент

М=КмФІя,

під впливом якого якір  починає обертатися.

Щоб дістати найбільший обертальний момент М при певному струмі якоря Ія слід забезпечити максимальний магнітний потік, якого досягають повним виведенням регулюючого реостата RР2 з кола обмотки збудження.

Обертова обмотка якоря перетинає нерухомі магнітні силові лінії машини, і  в ній виникає  ЕРС

Е=КеФn

спрямована проти струму Ія, де n - частота обертання  якоря. Ця  ЕРС  зменшує з збільшенням частоти обертання якоря струм  в його обмотці

Ія=U−ERя+Rд=U−КеФnRя+Rд

внаслідок чого обертаючий момент двигуна поступово зменшується. Для запобігання зменшенню моменту і скороченню часу розгону якоря слід опір пускового реостата поступово зменшувати до нуля. Отже, при роботі двигуна струм у колі якоря буде

Ія=U−КеФnRя+Rд.

Цей струм залежить від навантаження на валу машини, а під час холостого ходу складає тільки від 1 до 5% номінального струму двигуна.

Для зміни напряму обертання якоря треба змінити напрям струму в обмотці збудження або у обмотці якоря, чого досягають зміною місцями проводів, які підходять до відповідних затискачів двигуна.

Частоту обертання якоря двигуна паралельного збудження при наявності в колі якоря додаткового резистора RР1 з опором Rд визначають за формулою

n=U−Rя+RдIяKeФ,

де U - напруга на затискачах кола якоря;

Ф - магнітний потік одного полюса.

Залежність частоти обертання якоря n від струму якоря Iя відображають низкою прямих (рис. 22.2), що є електромеханічними характеристиками, які виходять з однієї точки, розміщеної на осі ординат, яка визначає собою пограничну частоту обертання

Рис. 22.2. Електромеханічні характеристики двигуна постійного струму паралельного збудження.

n0=nномUномUном−RяIя ном,

де nном,Uном,Iя ном - відповідно номінальні: частота обертання якоря, напруга і струм двигуна.

Пограничну частоту обертання можна одержати експериментально, коли до вала якоря прикласти зовнішній момент, який покриває втрати обертання.

Найбільшою жорсткістю відрізняється природна електромеханічна характеристика, добута при відсутності додаткового резистора RР1 в колі якоря, тобто при опорі Rд=0 (рис. 22.2). Якщо цей опір Rд>0, то жорсткість цих характеристик зменшується, внаслідок чого при досить великому опорі Rд робота двигуна може стати нестійкою тому, що навіть невеликі зміни навантаження на валу супроводжуватимуться значною зміною частоти обертання якоря.

Регулювання частоти обертання якоря за допомогою змінного резистора RР1 в його колі можливо тільки при достатньому моменті опору на валу двигуна, але при тривалому режимі роботи воно неекономічно, бо супроводиться значними тепловими втратами у цьому резисторі. Краще регулювати частоту обертання якоря зміною постійної напруги U, що підводять до його затискачів від окремого регулюємого джерела електричної енергії, або зміною магнітного потоку машини Ф за допомогою регулюючого реостата RР2 з опором Rр, що послідовно з’єднаний з обмоткою збудження двигуна. Оскільки струм збудження становить лише 1…5% номінального струму машини, то теплові втрати у цьому реостаті мали і тому такий спосіб регулювання частоти обертання якоря є економічним.

Регулюючі властивості двигуна постійного струму паралельного збудження характеризують графічними залежностями: n(U) при Iз = const і n(Iз) при U = const (рис. 22.3), які одержують при холостому ході машини.

Границя підвищення частоти обертання якоря обмежена умовами комутації, механічною міцністю обертової частини двигуна й зростанням струму в колі якоря при постійному моменті опору на валу машини. Для кожного двигуна крім номінальної частоти обертання якоря nном, встановлена також гранічна частота обертання якоря nгран, яку не можна перевищувати при зменшенні або скидання навантаження понад 20%.

Рис. 22.3. Графіки залежності частоти обертання якоря двигуна постійного струму паралельного збудження від:

а - напруги на затискачах якоря; б - струму збудження.

При зміні режиму роботи двигуна від холостого ходу до номінального навантаження, який працює при номінальній напрузі й незмінному струмі збудження, струм кола якоря поступово збільшується, починаючи від струму холостого ходу Iх=(3…10)%Iном до номінального Iном, а частота обертання якоря при цьому трохи зменшується від частоти обертання холостого ходу nх до номінальної nном, а її відносна номінальна зміна буде

Δn=nx−nномnном100,

що не перевищує (2…10%)nном залежно від потужності та типу машини.

Потужність споживання електричної енергії Р1 обчислюють за формулою

Р1=UIя+Iз,

де U - напруга мережі, що живить двигун;

Iя і Iз- струми, які існують відповідно в колах якоря та обмотці збудження.

Потужність Р2 на валу двигуна визначають методом навантажувального генератора, з’єднаного з випробуваним двигуном з допомогою муфти.

Вимірюючи потужність генератора

Р0=U0I0,

що працює при напрузі U0 і струмі I0, визначають його коефіцієнт навантаження β=Р0Р0 ном. Знаючи ККД генератора, тобто залежність η0β, знаходять потужність на валу двигуна

P2=P0η0,

де Р0 ном - номінальна потужність навантажувального генератора.

Момент, що розвиває двигун на валу, знаходять так

М=9550P2n,

де Р2 потужність на валу двигуна, кВт;

n – частота обертання якоря, обхв.

ККД двигуна знаходять за формулою

η=P2P1.

Властивості двигуна постійного струму паралельного збудження ілюструють його механічною характеристикою n(M) (рис. 22.4, а) і робочими характеристиками n(Р2), М(Р2), Iя(Р2), (Р2) (рис. 22.4, б), які одержують при номінальній напрузі Uном і незмінному струмі збудження Iз.

Рис. 22.4. Характеристики двигуна постійного струму паралельного збудження:

а - механічна; б - робочі.

### Опис експериментальної установки

Робочі властивості двигуна постійного струму паралельного збудження одержують на експериментальній установці (рис. 22.5), яка складається з двох машин постійного струму М і G, з‘єднаних муфтою.

Машину М використовують як випробуваний двигун з пускорегулюючим реостатом RР1 у колі якоря і регулюючим реостатом RР2 у колі збудження, а машину G – як навантажувальний генератор з реостатами RР3 і вимикачами QS, які змінюють навантаження машини.

Експериментальна установка має відповідні вимірювальні прилади, за допомогою яких визначають напруги, струми і частоту обертання валів спарених машин постійного струму.

Рис. 22.5. Схема експериментальної установки для дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Заповнити таблицю ККД навантажувального генератора при різних режимах його роботи.

| Коефіцієнт навантаження генератора  | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККД генератора, 0 |  |  |  |  |  |  |

3. Скласти експериментальну установку для випробування двигуна постійного струму паралельного збудження з навантажувальним генератором.

4. Ввести повністю пускорегулюючий реостат RР1, що знаходиться в колі якоря, вивести регулюючий реостат RР2 кола збудження повністю і вимкнути вимикачі QS.

5. Після перевірки керівником правильності з’єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 і, як тільки якір почне обертатися, поступово виводити пускорегулюючий реостат з такою швидкістю, щоб струм у колі якоря при його розгоні не перевищував 50…100% номінального струму.

6. Виявити вплив зміни напруги на затискачах якоря двигуна на частоту його обертання при незмінному струмі збудження, близького до найбільшого, та відсутності навантаження двигуна. Для цього за допомогою пускорегулюючого реостата RР1 встановлювати на затискачах якоря різні напруги і вимірювати тахометром частоту обертання валу двигуна n, підтримуючи регулюючим реостатом RР2 незмінний струм збудження.

Результати спостережень занести в таблицю.

| № досліду | Напруга на затискачах якоря U, В | Частота обертання якоря n, обхв | Струм збудження Iз, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |  |

7. Дослідити вплив зміни струму збудження на частоту обертання якоря при номінальній напрузі на його затискачах. Для цього встановлювати регулюючим реостатом RР2 різний струм збудження і вимірювати тахометром частоту обертання вала двигуна n, не допускаючи її перевищення вище 20% відносно найбільшої частоти обертання, яку досягають ослабленням магнітного поля двигуна. При цьому треба за допомогою пускорегулюючого реостата RР1 підтримувати на затискачах якоря незмінну напругу U, яка близька до номінальної.

Результати дослідів записати в таблицю:

| № досліду | Струм збудження Iз, А | Частота обертання якоря n, обхв | Напруга на затискачах якоря U, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |  |

8. Випробувати двигун в режимі навантаження. Для цього реостатами RР1 і RР2 відрегулювати і підтримувати протягом усіх дослідів напругу на затискачах якоря і струм збудження незмінними, близькими до номінальних. Вмикати вимикачі QS і, змінюючи тим самим опір навантажувального реостата RР3, випробувати двигун при струмах Iя = 0,25,50,75,100,125% Iном, де Iном - номінальний струм двигуна.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Напруга на затискачах якоря двигуна U, В | Струм якоря двигуна Iя, А | Струм збудження двигуна Iз, А | Частота обертання якоря двигуна n, обхв | Напруга навантажувального генератора U0, В | Струм на вантажу вального генератора I0, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Побудувати графік залежності ККД від коефіцієнта навантаження генератора η0β.

2. Побудувати в одній системі координат графік n(U) при Iз = const, а в другій – n(Iз) при U = const, а також обчислити відношення nmaxnmin, де nmax і nmin- відповідно найбільша і найменша частоти обертання якоря, вимірюванні при проведенні дослідів.

3. Розрахувати для всіх проведених дослідів п.8 такі величини: потужність Р1 і Р2, обертальний момент М і ККД двигуна .

Результати розрахунків занести в таблицю:

| № досліду | U, В | Iя, А | Iз, А | Р1, кВт | U0, В | I0, А | 0 | Р2, кВт | n, обхв | М, Нм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Побудувати в одній системі координат механічну характеристику n(M) двигуна, а в другій – його робочі характеристики: n(P2), Iя(Р2), (Р2) при U=Uном і Iз=const, з яких знайти номінальні величини двигуна і звести їх в таблицю:

| nном, обхв | Мном, Нм | Iя ном, А | ном | Δn*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Обчислити відносну зміну частоти обертання якоря двигуна n* і внести її в таблицю п.4.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Як збудовано двигун постійного струму паралельного збудження?

- Що уявляє собою індуктор двигуна постійного струму?

- Як влаштовано якір двигуна постійного струму?

- Які типи обмоток збудження застосовують у двигунах постійного струму?

- Як маркірують затискачі якоря і обмоток збудження?

- Для чого потрібен пусковий реостат і як обирають його опір?

- Якими способами можна змінити напрям обертання якоря?

- Яка з електромеханічних характеристик двигуна постійного струму паралельного збудження має найбільшу жорсткість?

- Як можна регулювати частоту обертання якоря двигуна постійного струму і чим обмежена її верхня межа?

- Як експериментально визначити ККД двигуна методом навантажувального генератора?

## РОБОТА 23

## Універсальний колекторний двигун

### Мета роботи

- Вивчити будову універсального колекторного двигуна і способи вмикання його до мережі постійної і змінної напруги.

- Встановити залежність частоти обертання якоря від підведеної напруги при холостому ході машини і одержати електромеханічні характеристики при живлені двигуна від мережі постійної або змінної напруги.

- Визначити коефіцієнт потужності двигуна для різного навантаження на валу.

### Основні теоретичні положення

Універсальний колекторний двигун – малопотужна електрична машина для перетворення електричної енергії постійного або змінного струму в механічну, яку використовують для приводу невеликих пристроїв.

Нерухому частину машини – статор - складено у вигляді порожнистого циліндру з листової електротехнічної сталі з двома виступаючими полюсами, на яких є по дві обмотки збудження. Ці обмотки з’єднують послідовно з виводами від обертової частини – якоря, який влаштовано так само як у двигуні постійного струму (рис. 23.1), а обмотка його приєднана до колекторних пластин, на які притиснуто струмопровідні щітки.

Рис. 23.1. Схема з'єднання обмоток універсального колекторного двигуна.

Для вмикання універсальних колекторних двигунів в мережу постійної напруги використовують обмотки збудження повністю і приєднують двигун затискачами з позначеннями “+” і “-“, а для вмикання в коло змінної напруги використовують тільки частину обмоток збудження і затискачі з позначеннями “” і “”.

Частоту обертання якоря визначають за формулою

n=kUФт ,

де k - постійний коефіцієнт для даного двигуна;

U - напруга на затискачах машини;

Фт - амплітуда магнітного потоку.

З наведеної формули виходить, що регулювання частоти обертання якоря можна здійснювати зміною напруги на затискачах машини досить у широких межах.

Із збільшенням навантаження на валу двигуна струм, а разом з ним і магнітний потік зростають, внаслідок чого частота обертання якоря різко зменшується, що є характерним для двигунів послідовного збудження.

При холостому ході частота обертання якоря n зростає в 2,5…4 рази відносно номінальної nном, а іноді і більше, що неприпустимо і може привести  до зруйнування якоря відцентровими силами. Тому режим холостого ходу допустимий тільки для малопотужних двигунів з значними механічними втратами, що обмежують зростання частоти обертання якоря. Для двигунів з незначними механічними втратами навантаження на валу повинно бути не нижче 25% номінального.

| Рис. 23.2. Електромеханічні характеристики універсального колекторного двигуна при напрузі: 1 - номінальній; 2 – зниженій. | Рис. 23.3. Механічні характеристики універсального колекторного двигуна, який приєднано до мережі: 1 - постійної напруги; 2 - змінної напруги. |
| --- | --- |

Електромеханічні характеристики n(I) універсального колекторного двигуна, що відповідають напрузі U = const на затискачах машини, є м'які і зсунути одна відносно одної в залежності від значення напруги на затискачах двигуна (рис. 23.2).

Механічні характеристики n(M) того самого двигуна при напрузі U = const різні в залежності від живлення машини від мережі постійної або змінної напруги (рис. 23.3). Це пояснюється тим, що при живленні змінним струмом утворюється значний індуктивний спад напруги і, крім того, при малій частоти обертання якоря n, з’являється значний зсув фаз між напругою і струмом, внаслідок чому обертовий момент М різко спадає.

Чим вище частота обертання якоря, тим досконаліше універсальність двигуна тобто тим ближче розміщуються його механічні характеристики при живленні як постійним, так і змінним струмом.

Коефіцієнт потужності універсального колекторного двигуна, що приєднаний до мережі змінної напруги, знаходять за формулою

соs ϕ=PUI,

де Р - активна потужність споживання двигуном електричної енергії з мережі змінної напруги;

U і I – відповідні діючі напруга і струм.

### Опис експериментальної установки

Дослідження властивостей універсального колекторного двигуна виконують на двох окремих експериментальних установках (рис. 23.4, а, б) для живлення його від мережі з постійною і змінною напругою, в кожній з яких передбачено потрібні вимірювальні прилади.

Рис. 23.4. Схеми експериментальних установок для дослідження універсального колекторного двигуна, приєднаного до мережі:

а - постійної напруги; б - змінної напруги.

Регулювання напруги на затискачах двигуна в установці з постійною напругою здійснюють подільником напруги RP1, а в установці зі змінною напругою – регулювальним автотрансформатором ТV1.

Механічне навантаження на вал двигуна забезпечує стрічкове гальмо, а частоту обертання якоря вимірюють строботахометром.

### Проведення досліду

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальних установок, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Скласти експериментальну установку для дослідження універсального колекторного двигуна, що приєднаний до мережі постійної напруги.

3. Відпустити гальмівну стрічку і поставити повзунок подільнику напруги RP1 у положення відповідне мінімальній напрузі.

4. Після перевірки керівником правильності з’єднань ввімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 і, повертаючи ручку перемикача строботахометра, ввімкнути його в роботу.

5. Дослідити вплив зміни напруги U, що підведена до двигуна, на частоту обертання якоря n, для чого змінювати її від найменшої до номінальної. Вимірювати строботахометром частоту обертання при встановленні такої частоти сполоху імпульсної лампи, коли обертові частини установки спостерігаються як нерухомі.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Постійна напруга U0, В | Частота обертання якоря n, обхв |
| --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |

6. Одержати електромеханічні характеристики двигуна при двох постійних напругах U0 = U0 ном  і  U0 = 0,9 U0 ном при зміні гальмового моменту від нуля до такого, якому відповідає струм I0≤1,1...1,2I0 ном, де  I0 ном – номінальний струм машини при живленні її від мережі постійної напруги. При кожному навантаженні на валу двигуна треба вимірювати частоту обертання якоря за допомогою строботахометра.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Вимірювання при постійній напрузі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номінальній |  |  | зниженій |  |  |
|  | напруга U0, В | струм I0, А | частота обертання якоря n, обхв | напруга U0, В | струм I0, А | частота обертання якоря n, обхв |
| 1...8 |  |  |  |  |  |  |

7. Зібрати експериментальну установку для дослідження універсального колекторного двигуна, що приєднаний до мережі змінної напруги.

8. Після перевірки керівником правильності з’єднань, повторити досліди п.5, регулюючи змінну напругу, що підведена до двигуна, від найменшої до номінальної за допомогою регулюючого автотрансформатора TV1 з одночасним вимірюванням строботахометром частоти обертання якоря.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Змінна напруга U, В | Частота обертання якоря n, обхв |
| --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |

9. Повторити досліди п.6 при змінній напрузі і  результати спостережень звести у таблицю:

| № досліду | Вимірювання при змінній напрузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номінальній |  |  |  |  | знижений |  |  |  |  |
|  | напруга U, В | показ |  | коефіцієнт трансформації КІ | частота обертання якоря n, об/хв | напруга U, В | показ |  | коефіцієнт трансформації КІ | частота обертання якоря n, об/хв |
|  |  | амперметра I‘, А | ватметра P’, Вт |  |  |  | амперметра I’, А | ватметра Р’, Вт |  |  |
| 1…8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Якщо під час проведення дослідів треба змінити коефіцієнт трансформації вимірювального багатомежового трансформатора струму, слід спочатку вставити однополюсну вилку XP1 у середнє штепсельне гніздо XS1, а потім переставити іншу однополюсну вилку, яка змінює коефіцієнт трансформації.

### Опрацювання результатів досліду

1. Побудувати в одній системі координат графіки n(U0) і n(U), вибираючи для постійної і змінної напруг однаковий масштаб.

2. Визначити коефіцієнт потужності cos  універсального колекторного двигуна, приєднаного до мережі змінної напруги, при різному навантаженні на валу.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № дос- ліду | U = Uном |  |  |  |  | U = 0,9 Uном |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | Р, Вт | cos  | n, обхв | U, В | I, А | Р, Вт | cos  | n, обхв |
| 1...8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати в одній системі координат електромеханічні характеристики n(I0) і n(I) універсального колекторного двигуна при живленні його від мережі постійної і змінної напруги.

4. Накреслити в одній системі координат графіки cos  при номінальній і зниженій напрузі на затискачах універсального колекторного двигуна.

5. Порівняти властивості досліджуваного універсального колекторного двигуна при живленні його від мережі постійної і змінної напруги.

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Де використовують універсальні колекторні двигуни?

- Як збудовано універсальний колекторний двигун?

- Чим відрізняється універсальний колекторний двигун від машини постійного струму?

- Як з’єднані обмотки збудження універсального колекторного двигуна з обмоткою якоря?

- Скільки затискачів має універсальний колекторний двигун?

- Як впливає напруга на затискачах універсального колекторного двигуна на частоту обертання його якоря?

- Чому зміна навантаження на валу універсального колекторного двигуна різко змінює частоту обертання його якоря?

- Коли припустимий режим холостого ходу універсального колекторних двигунів?

- Які залежності називають електромеханічними і механічними характеристиками?

- Як коефіцієнт потужності універсального колекторного двигуна залежить від навантаження на валу?