## РОБОТА 17

## Тиристорне керування 
електроприводу постійного струму

### Мета роботи

- Вивчити методи регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму.

- Дослідити дію негативного зворотного зв'язку по кутової швидкості двигуна.

- Одержати електромеханічні характеристики електропривода при відсутності і наявності негативного зворотного зв'язку по кутової швидкості двигуна.

### Основні теоретичні положення

Кутова швидкість двигуна постійного струму Ωр в розімкненій системі визначається рівнянням електромеханічної характеристики

Ω =UякФ−Rя+RдкФ Iя,

де Uя і Ія - напруга i струм якоря;

к - конструктивний коефіцієнт;

Ф - магнітний потік;

Rя - опір якоря;

Rд - oпip додаткових резисторів в колі якоря.

Це рівняння дає можливість визначити три методи регулювання кутової швидкості: якірний - регулюванням напруги на затискачах якоря Uя; полюсний - зміною магнітного потоку Ф за рахунок регулювання струму збудження Із; реостатний - регулюванням опору додаткових резисторів в колі якоря Rд (рис. 17.1).

Якірний метод регулювання потребує джерело постійного струму з широким діапазоном регулювання напруги якоря Uя. Жорсткість електромеханічних характеристик, яка характеризує зміну кутової швидкості при зміні моменту навантаження, при цьому не змінюється. Полюсний метод регулювання зменшує жорсткість електромеханічних характеристик за рахунок ослаблення магнітного потоку , а кутова швидкість при цьому збільшується. Реостатний метод регулювання зменшує жорсткість електромеханічних характеристик й зменшує ККД електроприводу за рахунок збільшення витрат енергії в додаткових резисторах якірного кола.

a                               б                              в

Рис. 17.1. Електромеханічні характеристики при методах регулювання кутової швидкості:

а - якірний; б- полюсний; в - реостатний.

Більшість робочих машин потребує жорстких електромеханічних характеристик, тому  якірний метод регулювання кутової швидкості в системі тиристорний перетворювач-двигун ТП-Д є більш розповсюджений. Тиристорний перетворювач перетворює змінну напругу трифазної мережі в випрямлену, керовану напругу, до якої приєднують якір двигуна постійного струму. Є велика кількість керованих, нереверсивних, реверсивних перетворювачів, зібраних за різними схемами: однонапівперіодні, двонапівперіодні, повністю керовані та напівкеровані з шунтуючим діодом. Останній мають меншу кількість тиристорів і відносно простий блок фазоімпульсного керування ФІП (рис. 17.2).

Рис. 17.2. Схема керування електроприводом з напівпровідниковим перетворювачем.

Тиристорний перетворювач дозволяє отримати напругу на якорі

Uя=Uα01+cosα2,

де  Uα0=32πU – середнє значення випрямленої напруги при куті вмикання тиристорів  = 0,

U – лінійна напруга трифазної мережі,

11 ≤  ≤  - межа зміни кута вмикання тиристорів.

Кут вмикання тиристорів  змінюють синхронно сигналом керування Uк, які вмикають на вхід фазоімпульсного приладу ФІП.

Штучні електромеханічні характеристики в системі ТП-Д представляють ряд паралельних ліній, нахил яких визначає сумарний опір обмоток якоря, дроселя й випрямляча. Кожна характеристика відповідає певному куту вмикання тиристорів . При збільшені кута  тиристори вмикають пізніше, на якір подається менша напруга, швидкість обертання ідеального холостого ходу 0 зменшується й характеристики розташовуються нижче (рис. 17.3).

Рис. 17.3 Електромеханічні характеристики двигуна постійного струму в системі ТП-Д.

При малих навантаженнях двигуна струм в колі якоря зменшується. Оскільки тиристорний перетворювач працює на активно-індуктивне навантаження, то під час комутації тиристорів виникають переривисті струми в колі якоря. В наслідок цього на двигун подається підвищена напруга, що викликає збільшення швидкості ідеального холостого ходу й електромеханічні характеристики відхиляються від прямих ліній, круто вигинаються до верху.

Сучасні системи ТП-Д використовують зворотні зв’язки за струмом, напругою, кутової швидкістю двигуна, а також комбіновані зв’язки для отримання не тільки жорстких електромеханічних характеристик, але й необхідних режимів пуску, гальмування та реверсу двигунів. В замкненій системі ТП-Д з негативним зворотнім зв’язком за кутовою швидкістю двигуна (рис. 17.4) напруга зворотного зв’язку Uзз пропорційна швидкості двигуна, яка подається від тахогенератора BR, механічно з’єднаного з валом двигуна.

Рис. 17.4. Схема керування електроприводом з негативним зворотнім зв’язком за кутовою швидкістю двигуна.

Тиристорний перетворювач ТП, на вході якого сигнал керування UК, а на виході ЕРС ЕП, характеризується коефіцієнтом підсилення КП = ЕП / UК та внутрішнім опором RП. Напруга керування ТП з урахуванням негативного зворотного зв’язку  Uзз = Кзз   визначається рівнянням

UК = Uз – Кзз ,

де Uз –  напруга завдання кутової швидкості,

Кзз – коефіцієнт зворотного зв’язку.

З урахуванням коефіцієнта підсилення перетворювача Кп та рівняння напруги його керування Uк отримуємо ЕРС на виході тиристорного перетворювача

Еп = Кп(Uз – Кзз ).

В системі ТП-Д (рис. 17.4)  рівняння електромеханічної характеристики при Rд = 0 та  = const  має вигляд

 = Кд(Еп - R∑ Iя),

де  Кд=1кΦ -  коефіцієнт передачі двигуна,

R∑ =Rя + Rп + RL – сумарний опір   якірного кола,   який   складається з опору якоря Rя, внутрішнього опору перетворювача Rп та опору дроселя RL.

З урахуванням ЕРС на виході ТП отримуємо вираз для кутової швидкості двигуна замкненої системи керування

Ω3=КдКпUз1+KдKпKзз−КдRΣ1+KдKпKззIя.

Перша 	складова частина цього рівняння відповідає швидкості ідеального холостого ходу 0з, а друга – перепаду швидкості з, тобто

з = 0з - з.

Аналіз цього рівняння свідчить, що при збільшенні Кзз зменшується з, тобто збільшується жорсткість електромеханічної характеристики.

У ісходному стані навантаження двигуна, що  визначається струмом Ія1, відповідає точка А на електромеханічній характеристиці при куті 1 (рис. 17.3). Збільшення навантаження двигуна, струму Ія2 викликає зниження його швидкості, сигналу зворотного зв’язку Uз та переміщення робочої точки в положення D по цій характеристиці. В наслідок цього сигнал керування UК збільшується, що викликає в блоці ФІП формування сигналу на зменшення кута α і відповідно збільшення ЕРС перетворювача Еп і швидкості двигуна. Цім досягається стале значення кутової швидкості двигуна, що відповідає положенню робочої точки В нової електромеханічної характеристики в замкненій системі АВ, при α=0 (лінія АВ).

У разі роботи двигуна в замкненій системі з меншою кутовою швидкістю та тих же струмах навантаження Ія1 і Ія2, відповідає нова характеристика (лінія СD).

Таким чином наявність зворотного зв'язку забезпечує автоматичне регулювання ЕРС перетворювача Еп, та тим самим, зміну напруги на двигуні Uя, за рахунок чого отримують більш жорсткі характеристики. В розімкнутої системі ЕРС перетворювача Еп не змінюється при зміні навантаження, і тому жорсткість характеристик знижується.

### Опис установки

Експериментальне дослідження керування двигуном постійного струму в системі ТП-Д виконують на установці, яка складається із блоку тиристорного перетворювача ТП, живлячого двигун постійного струму М (рис. 17.5).

Рис. 17.5. Схема установки для дослідження тиристорного керування електроприводу постійного струму.

Тиристорний перетворювач є трифазний двонапівперіодний напівкерований випрямляч з шунтуючим діодом, в якому катодна група складена з діодів, а анодна група – з тиристорів. Тиристорний перетворювач ТП керується фазоімпульсним приладом ФІП, який забезпечує синхронну зміну кута вмикання тиристорів .

Напругу Uз, пропорційну заданої кутової швидкості обертання Ωз, встановлюють задаючим реостатом RP1 і вимірюють вольтметром PV1. На вхід підсилювача подається напруга керування Uк, яка дорівнює різниці напруг Uз і зворотного від'ємного зв'язку Uзз, яка вмикається вимикачем SA1, а вихідний сигнал  підсилювача – на вхід ФІП. Реостатом RP2 встановлюють коефіцієнт підсилення підсилювача. Амперметром PA1 та вольтметром PV2 вимірюють відповідно струм і напругу двигуна, згладжування пульсацій яких здійснює дросель L1, а потужність споживання – ватметр PW1. Струми збудження генератора та двигуна вимірюють відповідно амперметрами PA2, PA3.

Вмикання установки до трифазної мережі здійснюють  контактами  магнітного пускача КМ1, який керується кнопками SB1 "Пуск" та SB2 "Стоп".  Навантаження двигуна створюється гальмовим пристроєм, який складається із генератора постійної напруги G з навантаженим реостатом RP0. Обмотки збудження двигуна LM та генератора LG вмикають до джерела постійної напруги контактом КМ1:2 магнітного пускача. Амперметр PA0 і вольтметр PV0, які ввімкнені в коло генератора, визначають його потужність PG. Частоту обертання двигуна вимірюють тахогенератором BR, який механічно пов'язаний з валом двигуна М.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Записати із стенда в одну таблицю значення 0 навантажувальної машини при різних коефіцієнтах навантаження :

|  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |

а в другу – числові значення параметрів установки:

| Кп | Кзз, B⋅cрад | Кд, радc⋅B | Rя, Ом | Rп, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Скласти експериментальну установку для дослідження замкненої системи електропривода постійного струму. Установити повзунок регульованого реостата RР1 в положення, що відповідає мінімальній кутовій швидкості двигуна. Опір реостату RР5 установити максимальним, а опір реостату RР4 – мінімальним. Ввімкнути вимикачі QS0 резисторів навантажуючого реостату RР0.

4. Після перевірки керівником правильності з’єднань натиснути кнопку SB1. Регулюючи реостатом RР1 напругу завдання кутової швидкості Uз, переконатися у дії установки при режимі холостого ходу. Реостатом RP5 відрегулювати струм збудження генератора. Перемикаючи резистори RР0 вимикачами QS0, навантажити двигун та перевірити його роботу.

Реостатом RP1 установити напругу завдання Uз, що відповідає номінальній частоті обертання nном при холостому ході nх = nном. Одержати електромеханічну характеристику електропривода при відсутньому негативному зворотному зв’язку за кутовою швидкістю двигуна, тобто при вимкненому вимикачу SА1(досліди 1...4), а потім при наявності цього зв’язку, тобто ввімкненому вимикачу SА1(досліди 5...8).

Аналогічні досліди (9...12 та 13...16) провести для nх = 0,5 nном.

Занести результати спостережень в таблицю:

| № досліду | Напруга завдання швидкості UЗ , В | Потужність споживання P1, кВт | Двигун |  |  | Навантажувальна машина |  | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UЯ, В | IЯ, А | n, обхв | U0, В | I0, А | Наявність негативного зворотного зв’язку | Встановлені частота обертання, об/хв |
| 1...4 |  |  |  |  |  |  |  | немає | nх=nном |
| 5…8 |  |  |  |  |  |  |  | є |  |
| 9…12 |  |  |  |  |  |  |  | немає | nх=0,5nном |
| 13…16 |  |  |  |  |  |  |  | є |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Збудувати графік 0() навантажувальної машини при різних коефіцієнтах навантаження

β=I0I0ном.

2. Для навантажуючого генератора визначити коефіцієнт навантаження  та, користуючись графіком 0(), визначити ККД генератора 0.

3. Розрахувати для всіх дослідів швидкість двигуна в розімкненій системі Ωр=π⋅n30 та швидкість двигуна в замкненій системі з, використовуючи відповідну формулу з теоретичного положення цієї роботи.

4. Знайти ККД для всіх дослідів за формулою

η=U0I0P1η0.

Результати спостережень і розрахунків всіх пунктів опрацювання дослідів занести в таблицю:

| № досліду | Дослід |  | Розрахунки |  |  |  |  | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IЯ, А | n, обхв |  | 0 |  | ΩР, радс | ΩЗ, радс | наявність негативного зворотного зв’язку | встановлена частота обертання, об/хв |
| 1…4 |  |  |  |  |  |  | - | немає | nх=nном |
| 5…8 |  |  |  |  |  | - |  | є |  |
| 9…12 |  |  |  |  |  |  | - | немає | nх=0,5nном |
| 13…16 |  |  |  |  |  | - |  | є |  |

5. Збудувати в одній системі координат електромеханічні характеристики з(Iя), р(Iя) при nх = nном та nх = 0,5nном, а в іншій -  залежності (Iя) для цих же умов при відсутності і наявності негативного зворотного зв’язку.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які існують способи регулювання кутової швидкості двигунів постійного струму?

- Чому кутову швидкість двигуна постійного струму полюсним методом регулюють тільки уверх від номінальної?

- Які переваги і недоліки якірного методу регулювання кутової швидкості?

- Які переваги і недоліки реостатного методу регулювання кутової швидкості?

- Які звopотнi зв'язки використовують в замкнених системах електропривода?

- Для чого використовують негативний зворотний зв’язок за кутовою швидкістю якоря двигуна?

- Які схеми тиристорних перетворювачів використовують для перетворювання змінного струму в постійний?

- Які переваги і недоліки має тиристорний перетворювач на тиристорах?

- Як збільшити жорсткість електромеханічної характеристики електропривода в системі ТП-Д з  негативним зворотним зв'язком за кутовою швидкістю двигуна?

- Що негативно впливає на енергетичні показники електропривода в системі ТП-Д?

# ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

## РОБОТА 18

## Електричні джерела світла

### Мета роботи

- Ознайомитися з різними електричними джерелами світла, вивчити їхні електричні і світлові параметри.

- Визначити світловий потік і ККД світильників з лампою розжарювання і з люмінесцентною лампою в різних умовах.

- Вимірити освітленість у різних точках робочої поверхні і побудувати криві освітленості.

### Основні теоретичні положення

Для штучного освітлення робочих поверхонь використовують електричні джерела світла — лампи розжарювання і люмінесцентні лампи.

Лампи розжарювання - джерела світла теплового випромінювання з вольфрамовою ниткою, що розжарюється електричним струмом, яка вміщена в скляну колбу і має моно- чи біспіральне виконання. Лампи невеликої потужності виготовляють вакуумними, а великої потужності — газонаповненими. Заповнення колби сумішшю аргону й азоту, чи криптоном, ксеноном зменшує випар розжарюваного вольфраму. Це дозволяє збільшити температуру нитки з 2400 К, яка має місце у вакуумних лампах, до 2900 К – для газонаповнених ламп, що сприяє поліпшенню електричних і світлових параметрів і, зокрема, підвищує їхню світлову віддачу:

Н=ФлРл ,

де Фл— світловий потік лампи, лм;

Рл — потужність споживання лампою електричної енергії, Вт.

Світлова віддача ламп розжарювання номінальною потужністю Рл. ном = 15...1000 Вт, розрахованих на інтервал напруг 215...225 В, зростає зі збільшенням їхньої потужності і складає Н = 7...18,6 лм/Вт. Відповідний їм номінальний світловий потік Фл. ном = 105...18 600 лм, що зменшується з часом за рахунок осадження парів вольфраму на внутрішній поверхні колби. Середня тривалість горіння цих ламп при номінальній напрузі 220 В — 1000 годин. Підвищення напруги значно скорочує тривалість горіння, а зниження його хоча і подовжує термін служби лампи, але помітно зменшує світловий потік і змінює спектр випромінювання. У наслідок чого освітлювані предмети здаються пофарбованими в змінені кольори — жовтий колір стає білим, темно-синій — чорним і т.і. Тому що око людини найбільш чутливе до жовто-зелених світлових променів, яких у світлі ламп розжарювання мало, світловий ККД цих ламп незначний і складає кілька відсотків. Мініатюрні галогенні лампи – лампи розжарювання, заповнені галогенами (фтор, бром, хлор, йод) відрізняються великою світловою віддачею і тривалим терміном служби за рахунок прямої реакції, зв'язаної з видаленням вольфраму з внутрішньої поверхні кварцової колби і зворотної – осадженням на нитці розжарення, де раніше випарувався вольфрам. Безупинна регенерація вольфрамової нитки, що відбувається при цьому, сприяє продовженню її горіння при збільшенні температури розжарення, що наближає спектр випромінювання до денного.

Люмінесцентні лампи — газосвітлові джерела світла низького тиску з холодним світінням люмінофорів, що відбувають при опроміненні їх ультрафіолетовими випроміннями. Вони являють собою скляні трубки, заповнені аргоном із крапелькою ртуті, по кінцях яких упаяні вольфрамові біспіральні електроди, що покриті тонким шаром барію. Внутрішня скляна поверхня трубки покрита люмінофором, склад якого визначає спектр світла, що випромінюється люмінесцентною лампою. Встановлення електричного струму в аргоно-ртутної суміші супроводжується випромінюванням ультрафіолетових променів і світінням люмінофора, що, зокрема, може мати спектр, близький до спектра денного світла. По кольоровості випромінювання люмінесцентні лампи низького тиску бувають світла білого ЛБ, тепло-білого ЛТБ, холодно-білого ЛХБ і денного ЛД, а також кольорові ЛЕ, ЛЕУ – червоного, рожевого, жовтого, зеленого, блакитного світла, що застосовуються для декоративного висвітлення.

Люмінесцентні лампи найбільш яскравіше горять при температурі навколишнього середовища 20...25 С и нагріваються при цьому до температури 45...50 С. Світловіддача цих ламп номінальною потужністю Рл ном = 15...80 Вт при номінальній напрузі 127 чи 220 В складає відповідно Н = 40...80 лм/Вт, а світловий потік— Фл ном = 600...5400 лм. Найбільша світлова віддача Нmax = 80 лм/Вт — відповідає люмінесцентній лампі номінальною потужністю Рл ном = 40 Вт. Середня тривалість горіння люмінесцентних ламп при номінальній напрузі складає 12 000...15 000 годин. Відхилення напруги від номінального значення, частота вмикання, низька температура навколишнього середовища помітно скорочують термін служби ламп. Особливо несприятливо позначається зниження напруги нижче 80% Uном, у наслідок чого люмінесцентні лампи можуть не запалюватися або мигати, що приводить до розпилення окису барію, які покриває електроди, і передчасному виходу ламп із ладу. Люмінесцентні лампи працюють нормально при температурі навколишнього середовища від 5 до 50 °С, тому використання їх у приміщенні з температурою повітря нижче 5 °С не припустима без спеціальних пристосувань. Оскільки світловий ККД люмінесцентних ламп набагато вище, ніж ламп розжарювання, застосування їх дозволяє значно збільшити освітленість робочих поверхонь без збільшення потужності світлотехнічної установки.

Люмінесцентні лампи вимагають для запалювання підвищеної напруги і тому їх вмикають у мережу змінної напруги послідовно з дроселем LL, що стабілізує струм при дуговому розряді (рис. 18.1). Вмикання лампи ЕL відбувається автоматично завдяки пускачу VV1, що замикає коло її електрод на 2...3 с для підігріву, після чого коло розмикається. Розмикання кола супроводжується виникненням в обмотці дроселя значної ЕРС, що викликає появу дугового розряду між підігрітими електродами і виникнення рівномірного світіння люмінофора. Замість пускача VV1 — невеликої  газорозрядної лампи з двома біметалічними електродами — можна користатися кнопкою з замикаючими контактами і надійним самоповерненням у вихідне положення, що для запалювання лампи натискають протягом 2...3 с. Конденсатор С2  служить для ослаблення радіоперешкод, що виникають при вмиканні люмінесцентної лампи в мережу змінної напруги. Оскільки дросель знижує коефіцієнт потужності установки до значення 0,5...0,6, у колі передбачений конденсатор С1 = 4...10 мкФ, що підвищує його до значення cos = 0,85...0,95. Цей конденсатор шунтований розрядним резистором R, опір якого обрано з розрахунку зниження напруги на затискачах конденсатора до значення не більш за 50 В через 1 хв після вимикання установки від мережі змінної напруги.

Рис. 18.1. Схема вмикання люмінесцентної лампи.

Безінерційність люмінесцентних ламп викликає пульсацію, світлового потоку з подвійною частотою в порівнянні з частотою змінного струму, а це приводить до виникнення стробоскопічного ефекту. При цьому об'єкти, що рухаються, часто здобувають багаторазові контури або здається, що вони нерухомі або змінили  свою швидкість, а іноді і напрямок обертання. Для обмеження стробоскопічного ефекту в трифазних установках люмінесцентні лампи варто вмикати в різні фази, а в однофазних мережах — використовувати дволампові схеми. Це забезпечує відповідне зміщення початкових фаз струмів окремих ламп, завдяки чому сумарний світловий потік увімкнених ламп характеризується невеликими коливаннями щодо його середнього значення.

Для освітлення великих виробничих площин, зовнішнього освітлення застосовують високоефективні ртутно-кварцові лампи високого тиску типу ДРЛ. Принцип їхньої роботи аналогічний трубчастим люмінесцентним лампам низького тиску з різницею, що джерелом ультрафіолетового випромінювання є кварцовий високовольтний розрядник. Характеристики цих ламп поліпшуються додаванням галогенідів різних металів – метало-галогенні лампи типу ДРИ. У натрієвих лампах типу ДНАТ і ксенонових ДКСТ газовий розряд утворюється відповідно в парах натрію або ксенону, що в кілька разів збільшує їхню світлову віддачу

Застосування в люмінесцентних лампах пуско-регулюючих апаратів,  електромагнітних баластових пристроїв - дроселів, стартерів, знижує їхню надійність, коефіцієнт потужності, рівень пульсацій світлового потоку і збільшує рівень шумів. Цих недоліків можна позбавитись, якщо у світильник із люмінесцентною лампою замість дроселів та пускачів використовувати електронні баластні пристрої ЕБП, які перетворюють струм мережі частоти 50 Гц на струм частоти коливань 20...30 кГц і забезпечують миттєвий пуск та безшумну роботу лампи. За такої частоти струму лампа дає набагато якісніше світло: тепло-біле, близьке за спектром до сонячного, та виключає стробоскопічний ефект. При цьому лампа зменшує споживання енергії до 30%, водночас світловіддача зростає до 12%. Економія досягається в тому, що режим живлення струмом високої частоти збільшує термін служби люмінесцентних ламп в 4 рази. Люмінесцентні лампи, які вже відпрацювали свій ресурс, при підключенні до ЕБП можуть працювати ще кілька років.

Компактна люмінесцентна лампа КЛЛ за конструкцією є проміжною між люмінесцентними лампами з ЕБП та лампами розжарювання (рис. 18.2). У неї такий самий цоколь 3, як у традиційної лампи розжарювання, тільки замість колби вона має дві або три люмінесцентні трубки 1, які аналогічні звичайним люмінесцентним лампам, але значно коротші та тонші і мають П-подібну форму. Кінці кожної трубки знаходяться у цоколі з електронним баластним пристроєм 2. Лампи КЛЛ виробляють на Україні на напругу мережі від 160 до 250 В  потужністю 7...28 Вт, за однакових рівнів світлопотоку, замінюючи лампи розжарювання потужністю відповідно 40...150 Вт. Завдяки такій конструкції лампа КЛЛ споживає в 5 разів менше електроенергії порівняно з лампами розжарювання того ж світлопотоку і служать в декілька разів довше.

Для раціонального перерозподілу світлового потоку електричних джерел світла в необхідному напрямку і зменшення сліпучої дії ламп їх укладають в освітлювальну арматуру, що разом з лампою утворить світильник. Тип світильника визначає форму освітлюваної поверхні і закон розподілу освітленості в різних точках робочої поверхні. При виборі системи освітлення варто домагатися її енергоекономічності за рахунок вибору типу джерел світла з урахуванням їх світлорозподілу.

Рис. 18.2. Компактна люмінесцентна лампа.

При лампах розжарювання освітлювальна арматура звичайно є тілом обертання (рис. 18.3, а) і світловий потік знаходять так

Фсв=πS0rc ,

де S0 — меридіональна площа, обмежена кривої освітленості і її проекцією на освітлювану робочу поверхню, лк  м;

rc — відстань від вертикальної осі світильника до центру ваги С фігури, укладеної між кривої освітленості й осями координат r і Е, м.

При люмінесцентних лампах освітлювальна арматура має коритоподібну форму (рис. 18.3, б) і світловий потік визначають за формулою

Фсв=S0+2i=1i=n−1SiΔl ,

де S0 — площа, обмежена кривої освітленості, що проходить через вертикальну вісь світильника і його поперечну вісь 0 — 0, і її проекцією на освітлювану робочу поверхню, лк  м;

Si - аналогічні площі з лініями 1 — 1, 2 — 2, ..., рівнобіжними поперечної осі 0 — 0, лк  м;

l - відстань між сусідніми рівнобіжними лініями, наприклад 1—1 і 2—2, розташованими по одну сторону від поперечної осі 0—0, м.

Рис. 18.3. Криві освітленості в просторовому зображенні при:

а — арматурі, що є тілом обертання, з лампою розжарювання; 
б — коритоподібній арматурі з люмінесцентною лампою.

Площі S0, Si, ..., Sn-i можна визначити планіметрірованням відповідних діаграм розподілу освітленості по окремих напрямках, обраним на освітлюваній робочій поверхні.

ККД світильника визначають за формулою

ηсв=ФсвФл. ном ,

де Фл. ном - номінальний світловий потік лампи, лм.

Середня освітленість знаходиться так

Еср=ФсвS ,

де S — освітлювана робоча поверхня, м2.

Світловий потік лампи при напрузі, що відрізняється від номінального, можна розрахувати за формулою

Фл=Фл. номЕлЕном ,

де Ел і Еном –  освітленості в одній і тій же точці робочої поверхні відповідно при встановленому і номінальному значенні напруги на затискачах лампи, лк.

Освітленість на робочій поверхні вимірюють фотоелектричним люксметром Plx — приладом, що складається з напівпровідникового фотоелемента – перетворювача BL1, що працює у фотогенераторному чи вентильному режимі, і магнітоелектричного мікроамперметра зі шкалою, проградуйованою у люксах lх (рис. 18.4, а). Оскільки фотоелемент BL1 неоднаково реагує на спектр випромінювання електричних джерел світла, його закривають відповідним світлофільтром, що забезпечує гарний збіг спектральної чутливості фотоелемента і людського ока. При вимюванні освітленості від люмінесцентних ламп використовують жовто-зелений світлофільтр, а при вимірі великих освітленостей - густий димчастий світлофільтр. Кожен світлофільтр характеризують визначеною кратністю — числом, що показує, у скількох разів зменшена вимірювана освітленість. Тому при користуванні світлофільтром треба показання приладу множити на кратність світлофільтра. Світлофільтр варто звертати до джерела світла матовою поверхнею, тому що дзеркальна чи близька до неї поверхня володіє значною відбивною здатністю, у наслідок чого не весь світловий потік попадає на поверхню фотоелемента і виміри стають помилковими.

### Опис установки

Експериментальне дослідження електричних джерел світла виконують на двох установках (рис.18.4, а, б, в), з яких перша обладнана світильником з лампою розжарювання EL1, а другa - світильником із трубчастої EL2 і компактної EL3 люмінесцентними лампами, що вмикаються в мережу автоматичними вимикачами відповідно  QF1 і QF2. Вмикання трубчастої люмінесцентної лампи або компактної люмінесцентної лампи здійснюється перемикачем QS1 відповідно в положенні праворуч або ліворуч. Обидві установки одержують живлення від мережі змінної напруги А, В через регулюючі автотрансформатори TV1 і TV2, що мають відповідні вимірювальні прилади для визначення напруги, струму й активної потужності.

Рис. 18.4. Схеми установок для дослідження електричних джерел світла:

а — світильника з лампою розжарювання; б — те ж з люмінесцентною лампою; 
в – те ж з компактною люмінесцентною лампою.

Освітлювана гладка горизонтальна поверхня розділена на квадрати, у вершинах яких виміряється освітленість за допомогою фотоелектричного люксметра Рlx.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами й устаткуванням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики до протоколу дослідів.

2. Вимірити відстань між лініями, проведеними на освітлюваній поверхні.

Результати вимірів внести в таблицю:

| № досліду | Відстань між лініями l, м |
| --- | --- |
| 1 |  |

3. Скласти установку для експериментального дослідження світильника з лампою розжарювання.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1 і переконатися в справності дії всіх приладів.

5. Усунути в приміщенні всі джерела світла, крім досліджуваного світильника, закрити фотоелемент BL1 димчастим світлофільтром і, підтримуючи регулюючим автотрансформатором ЛАТР напругу на затискачах лампи розжарювання номінальною, вимірювати освітленість у різних точках освітлюваної поверхні, розташовуючи в них фотоелемент люксметра.

Результати спостережень звести в таблицю:

| Показання люксметра Е', лк, при розташуванні фотоелемента в точках |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лежачих на лініях | віддалених від подовжньої вісі на відстані, м |  |  |  |  |  |
|  | 0 | l | 2l | 3l | 4l |  |
| 0—0 |  |  |  |  |  | Кратність димчастого світлофільтра К1 = ... |
| 1—1 |  |  |  |  |  |  |
| 2—2 |  |  |  |  |  |  |
| 3—3 |  |  |  |  |  |  |

6. Розташувати фотоелемент у точку з найбільшою освітленістю і вимірити її при напругах на затискачах лампи від 1,1 до 0,8 Uном.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Струм I, А | Показання люксметра Е', лк |
| --- | --- | --- | --- |
| 1—4 |  |  |  |

7. Скласти установку для експериментального дослідження світильника з трубчастою люмінесцентною та компактною люмінесцентною лампами.

8. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF2, а перемикач QS1 – ліворуч. Переконатися в справності дії всіх приладів, а потім закрити фотоелемент жовто-зеленим світлофільтром і для світильника з трубчастою люмінесцентною лампою повторити досліди пункту 5.

Результати спостережень звести в таблицю:

| Показання люксметра Е', лк, при розташуванні фотоелемента в точках |  |  |  |  |  | Тип люмінесцентної лампи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лежачих на лініях | віддалених від подовжньої вісі на відстані, м |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | l | 2l | 3l | 4l |  |  |
| 0,1,2,3 |  |  |  |  |  | трубчаста | Кратність димчастого світлофільтра К2 = ... |
| 0,1,2,3 |  |  |  |  |  | компактна |  |

9. Перемикачем QS1 ввімкнути компактну люмінесцентну лампу і повторити досліди пункту 8.

Результати спостережень занести в таблицю пункта 8.

10. Повторити дослід пункту 6 зі світильником з люмінесцентною трубчастою та люмінесцентною компактною лампами від напруги 1,1Uном до найменшої напруги, при якої лампа згасне.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Струм I, А | Показання люксметра Е', лк | Тип люмінесцентної лампи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–4 |  |  |  | трубчаста |
| 1—4 |  |  |  | компактна |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати і побудувати криві освітленості по подовжній і поперечній вісях світильників з лампами розжарювання, трубчастою люмінесцентною та компактною люмінесцентною, а також по рівнобіжним їм лініям з урахуванням кратності світлофільтрів.

2. Визначити номінальний світловий потік і ККД трьох світильників.

3. Розрахувати світловий потік Фл, світлову віддачу Н и середню освітленість Еcp при різних напругах на затискачах досліджених ламп.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | Лампа | U, B | I, А | Р, Вт | Фл, лм | Н, лм/Вт | Есер, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | розжарювання |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | люмінісцентна трубчаста |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | люмінісцентна компактна |  |  |  |  |  |  |

4. Збудувати в одній системі координат графіки: Фл(U), H(U), Еср(U) для світильників з лампою розжарювання та двома типами люмінесцентних ламп. Викласти міркування про вплив напруги на світлові характеристики ламп і економічність їхньої експлуатації.

5. Привести значення коефіцієнта потужності світильника для обох типів люмінесцентних ламп при номінальному режимі.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Для чого балони ламп розжарювання заповнюють інертними газами?

- Що характеризує собою світлова віддача електричної лампи?

- Які лампи розжарювання більш економічні: потужні чи малопотужні?

- Які існують переваги люмінесцентних ламп перед лампами розжарювання і які в них недоліки?

- Як варто вмикати люмінесцентні лампи в мережу змінного струму?

- Як впливає напруга на електричні і світлові параметри ламп?

- Що називають світильником та як визначають його ККД?

- Які існують переваги люмінесцентних ламп з електронним баластовим пристроєм?

- Як улаштована компактна лампа і її основні технічні характеристики?

- Як впливає напруга на електричні світлові параметри досліджених ламп?

# ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

## РОБОТА 19

## Знижувальна трансформаторна підстанція

### Мета роботи

- Вивчити схему й апарати знижувальної трансформаторної підстанції.

- Визначити активну і реактивну потужність по лічильниках електричної енергії з'ясувати характер розподілення навантаження між паралельно ввімкненими трансформаторами.

- Розрахувати середньозважений коефіцієнт потужності за час роботи підстанції.

### Основні теоретичні положення

Електропостачання підприємств здійснюють від електричних мереж енергосистем через знижувальні трансформаторні підстанції, що знижують напругу до 380/220 В частотою 50 Гц. На такій підстанції встановлюють не більш двох-трьох трансформаторів однакових чи різних номінальних потужностей, що працюють роздільно чи паралельно. Графік роботи підприємства дозволяє визначити необхідне число увімкнутих трансформаторів.

При зниженні навантаження з метою економії електричної енергії і підвищення коефіцієнта потужності варто зменшити число паралельно працюючих трансформаторів шляхом вимкнення одного з них від шин вторинної, а потім і первинної напруги, в наслідок чого все навантаження розподілиться між трансформаторами, що залишилися в роботі. Якщо надалі навантаження почне зростати й один із трансформаторів стане перевантажуватися, потрібно установити його перевантаження й оцінити тепловий стан. Звичайно, коли навантаження, що визначене за показами приладів, перевищує допустиме номінальне перевантаження трансформатора, вмикають наступний трансформатор на паралельну роботу.

Для того щоб навантаження розподілялося між паралельно працюючими трансформаторами прямо пропорційно їх номінальним потужностям, необхідне дотримуватись рівності їхніх коефіцієнтів трансформації, напруг короткого замикання і приналежність до одній і тій же групи з'єднання їх обмоток.

На підстаніції з загальним навантаженням S при паралельної роботі n трансформаторів з однаковими коефіцієнтами трансформації, номінальними потужностями Sном1, Sном2, ..., Sном n, напругами короткого замикання Uк1*, Uк2*, ..., Uкn* кожен трансформатор несе навантаження

Si=SSном iUкi∗i=1i=nSном iUкi∗.

Контроль за розподілом навантаження між паралельно працюючими трансформаторами здійснюють за допомогою амперметрів, що вимірюють струми трансформаторів. Цими ж показаннями керуються при виконанні перемикань, необхідних для раціональної експлуатації електроустаткування.

Вимірювання електричної енергії за визначений проміжок часу виконують на трансформаторних підстанціях звичайно з боку первинної або вторинної напруги, де встановлюють лічильники активної і реактивної енергії, що вмикають через відповідні вимірювальні трансформатори напруги і струму. При обліку електричної енергії з боку вторинної напруги вимірювальні трансформатори напруги можуть бути відсутніми.

Активну Wa і реактивну Wp енергії знаходять як різницю кінцевих і початкових вiдлiкiв за відповідним лічильником PI, PK, множену на коефіцієнти трансформації вимірювальних трансформаторів, тобто

Wa=Wa''−Wa'KUKI;

Wp=Wp''−Wp'KUKI,

де Wa' і Wa'' - відповідно початкове і кінцеве показання лічильника активної енергії;

Wp' і Wp'' - відповідно початкове і кінцеве показання лічильника реактивної енергії;

KU і KI - коефіцієнти трансформації відповідно вимірювальних трансформаторів напруги і струму.

Середньозважений коефіцієнт потужності підстанції cos сер.взв за час, для якого визначають споживану електричну енергію, можна знайти за допомогою середньозваженого коефіцієнта реактивної потужності

tg ϕсер. взв=WpWa

або безпосередньо використати формулу

cosϕсер. взв=11+WpWa2.

Наявність на трансформаторній підстанції лічильників активної PI і реактивної PK енергії дозволяє при незмінному навантаженні визначити активну P і реактивну Q потужності, а також коефіцієнт потужності cosϕ у момент виміру. Для цього протягом невеликого проміжку часу, порядку 30...60 с, одночасно по обох лічильниках визначають кількість повних обертів дисків, а потім підраховують зазначені величини за формулами

P=3600 ΝaΝномtaKUKI;

Q=3600 ΝaΝномtaKUKI;

cos ϕ=11+QP2,

де Na і Nр - кількість повних обертів дисків лічильників відповідно активної і реактивної енергії;

Nном а і Nном р - кількість обертів дисків лічильників, що відповідають відповідно 1 кВт  год. і 1 квар  год.;

ta і tp - час, що відповідає кількості повних обертів дисків лічильників відповідно Na і Nр;

KU і KI - коефіцієнти трансформації відповідно вимірювальних трансформаторів напруги і струму.

### Опис установки

Експериментальне дослідження знижувальної трансформаторної підстанції виконують на установці (рис. 19.1),

Рис. 19.1. Схема установки для дослідження знижувальної двотрансформаторної підстанції.

де два однакових трифазних трансформатори ТV2 і ТV3 живляться підвищеною напругою від енергосистеми, що подається на шини первинної напруги А, B, С.

Від шин електрична енергія надходить через головний магнітний пускач КМ1 і комплект вимірювальних приладів до магнітних пускачів КМ2 і КМ3, а потім до первинних обмоток трансформаторів.

На стороні первинної напруги підстанції встановлені: вольтметр PV1 з вольтметровим перемикачем SA1 для визначення лінійних напруг UAB1, UBC1, UCA1; три амперметри PA1, PA2, PA3, що вказують лінійні струми IA1, IB1, IC1; трифазний фазометр P1 для визначення коефіцієнта потужності cos1 і лічильники активної PI1 і реактивної PK1 енергії. Усі вимірювальні прилади приєднані через вимірювальний трифазний трансформатор напруги ТV1 і три вимірювальних трансформатора струму ТA1, ТA2, ТA3.

З боку вторинної напруги кожного трансформатора є амперметри PA4, PA5, PA6 і PA7, PA8, PA9, що показують лінійні струми I'A2, I'B2, I'C2 і I"A2, I"B2, I"C2, а також триполюснi автоматичні вимикачі QF1 і QF2. Вольтметр PV2 з перемикачем SA2 дозволяє визначити лінійні напруги UAB2, UBC2, UCA2.

На лінії, що відходить від шин вторинної напруги, установлені три амперметри PA10, PA11, PA12, що приєднані через вимірювальні трансформатори струму ТA4, TA5, TA6 для визначення лінійних струмів IA2, IB2, IC2 і триполюсний автоматичний вимикач QF3. Навантаження на трансформатори ТV2 і ТV3 створюється за допомогою вбудованого реостата RP1.

Керування магнітними пускачами KМ1, KМ2, KМ3 здійснюють відповідними двоштифтовыми кнопковими станціями з кнопками SB1, SB2, SB3 і SB4, SB5, SB6. Зелені HL1, HL3, HL5 і червоні HL2, HL4, HL6 сигнальні лампи вмикаються і вимикаються відповідно допоміжними розмикаючими і замикаючими контактами своїх магнітних пускачів, а живлення їх здійснюється від шин первинної напруги через знижувальний трансформатор ТV4.

Максимальний струмовий захист забезпечений плавкими запобіжниками, а захист мінімальної напруги - магнітними пускачами.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами й устаткуванням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики до протоколу дослідів.

2. Перевірити правильність монтажу електроустаткування трансформаторної підстанції і записати всі замічені недоліки.

3. Ввімкнути триполюснi автоматичні вимикачі QF1, QF2, QF3, вивести навантажувальній реостат RP1 цілком, а потім натиснути кнопку SB2 головного магнітного пускача KM1 і записати, які зміни відбуваються із сигнальними лампами.

4. Вимірити за допомогою вольтметра PV1 і перемикача SA1 три лінійних напруги на шинах А, В, С і записати початкові покази обох лічильників.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Лiнiйнi напруги, В |  |  | Початковi показники лiчильникiв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | активної енергiї | реактивної енергії |
|  | UAB1 | UBC1 | UCA1 | Wa', кВт ч | Wp", кВт ч |
| 1 |  |  |  |  |  |

5. Натиснути кнопку SB4 магнітного пускача KM2 трансформатора ТV2 і з’ясувати, які сигнальні лампи при цьому погаснуть і які засвітяться.

6. Записати показання всіх приладів з первинної сторони підстанції і по секундомірах визначити час одночасного довільного повного числа обертів дисків обох лічильників PI1 i PK1.

7. Увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і вимірити з вторинної сторони підстанції за допомогою вольтметра PV2 і перемикача SA2 три лінійних напруги.

8. Увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF3 и установити рівномірне навантаження фаз трансформатора ТV2, близьку 25, 50, 75, 100, 125% його номінального струму. Для кожного режиму записати показання всіх стрілочних приладів і визначити час, що відповідає одночасним довільним повним числам обертів дисків лічильників активної і реактивної енергії.

Дані дослідів звести в дві таблиці:

| Результати вимiрювань з сторони первинної напруги пiдстанцiї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № досліду | UAB1, В | UBC1, В | UCA1, B | IA1, А | IB1, А | IC1, А | cos  | ta, с | Na, об | tp, с | Np, об | навантаження трансформатора ТV1,% |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Результати вимiрювань з сторони вторинної напруги пiдстанцiї |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № досліду | UAB2, B | UBC2, B | UCA2, B | I'A2, A | I'B2, A | I'C2, A | навантаження трансформатора ТV2, % |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |

9. Увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF3 і забезпечити паралельну роботу трансформаторів ТV2 і ТV3, а потім провести спостереження по приладах для різного рівномірного навантаження.

Дані дослідів звести в двох таблицях:

| Результати вимiрювань з сторони первинної напруги пiдстанцiї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № досліду | UAB1, B | UBC1, B | UCA1, B | IA1, B | IB1, A | IC1, A | cos  | ta, c | Na, об | tp, с | Np, об | навантаження трансформаторів ТV2 і ТV3, % |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № досліду | UAB2, B | UBC2, B | UCA2, B | I'A2, A | I'B2, A | I'C2, A | I"A2, A | I"B2, A | I"C2, A | IA2, A | IB2, A | IC2, A | Навантаження трансформаторів ТV2 і ТV3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Натиском кнопки SB1 головного магнітного пускача KМ1 вимкнути трансформатори TV1 і ТV2 від мережі первинної напруги і записати кінцеві показання лічильників у таблицю:

| № досліду | Кінцеві показання лічильників |  |
| --- | --- | --- |
|  | активної енергії | реактивної енергії |
|  | Wа'', кВт  ч | Wр", квар  ч |
| 1 |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Описати роботу електричних апаратів підстанції, що керують сигнальними лампами.

2. Розрахувати для всіх режимів роботи трансформаторів активну і реактивну потужності, а також коефіцієнт потужності.

Результати розрахунків звести в дві таблиці:

| Результати розрахункiв при роботi одного трансформатора пiд навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № досліду | U1, B | I1, A | сos 1 за фазометром | P, кВт | Q, квар | cos 1 за лiчильниками | U2, B | I2, A | навантаження, % |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Результати розрахункiв при паралельної роботі двох трансформаторiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № досліду | U1, B | I1, A | сos 1 за фазометром | P, кВт | Q, квар | сos 1 за лiчильниками | U2, B | I'2, A | I"2, A | I2, A | навантаження, % |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Збудувати для всіх режимів роботи трансформаторної підстанції графіки: в одній системі координат - U2(I2) і cos 1(I2), а в іншій – I2'I2 і I2''I2.

4. Проаналізувати складені графіки і визначити струм навантаження, при якому трансформаторна підстанція працює з однаковим коефіцієнтом потужності при одному з двох паралельно увімкнутих трансформаторах.

5. Знайти середньозважений коефіцієнт потужності трансформаторної підстанції за час проведення її дослідження.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Яке призначення знижувальної трансформаторний підстанції?

- З яких розумінь визначають число трансформаторів на підстанції?

- Як встановити на трансформаторній підстанції потреби збільшення числа трансформаторів, що беруть участь у паралельній роботі?

- Які переваги дає паралельна робота трансформаторів?

- Які умови варто дотримувати, щоб навантаження між паралельно ввімкнутими трансформаторами розподілялося прямо пропорційно їхнім номінальним потужностям?

- Які величини визначають навантаження трансформатора, який приймає участь в паралельній роботі з іншими трансформаторами?

- Як здійснюють контроль за розподілом навантаження між паралельно ввімкнутими трансформаторами?

- Як по лічильниках підстанції визначити активну і реактивну потужність?

- Як по лічильниках підстанції знайти спожиту активну і реактивну енергії?

- Як обчислити середньозважений коефіцієнт потужності підстанції?

## РОБОТА 20

## Вплив різних приймачів на коефіцієнт потужності трифазних установок

### Мета роботи

- Виміряти коефіцієнт потужності окремих приймачів електричної енергії та усієї установки.

- Визначити установлену потужність установки і ємність конденсаторної батареї для підвищення коефіцієнта потужності.

- Розрахувати потужність трансформаторної підстанції для живлення установки.

### Основні теоретичні положення

Приймачі електричної енергії – трифазні асинхронні двигуни, трансформатори, повітряні лінії, працюють з струмами, що відстають за фазою від напруги, а перезбуджені трифазні синхронні двигуни, статичні конденсатори і кабельні лінії збуджують у лініях струми, які випереджують за фазою напругу. Перших приймають за споживачів реактивної енергії, а другі – за її генераторів. Отже, електроустановки утворюють в живлячих колах активні та реактивні навантаження, які характеризують відповідно активною Р, реактивною Q, та повною S потужностями.

S=P2+Q2.

Активна потужність відображає енергетичну сторону технологічних процесів – перетворення її в механічну, теплову, світлову та в інші віди корисної енергії. Реактивна потужність, яка створює магнітні поля електричних машин, трансформаторів, та інших апаратів, має коливальний характер з джерелом електричної енергії і є некорисна. Вона створює додаткові навантаження для генераторів, ліній електропостачання, трансформаторів, що викликає необхідність підвищення їх потужності, поперечного перерізу кабелів при збереженні незмінної активної потужності Р. Коефіцієнт потужності характеризує, яку долю активна потужність складає від повної потужності трифазної установки з діючою напругою U, та струмом I.

cosϕ=PS=P3UI,

а коефіцієнт реактивної потужності tgϕ=QP, визначає реактивну потужність в долях активної. Коефіцієнт потужності залежить від характеру приймачів та від коефіцієнта навантаження. Так, у асинхронних двигунів залежності від режиму роботи соs  = 0,1...0,93, у трансформаторів соs  = 0,2...0,99, у електропечей з резистивними нагрівачами і ламп розжарювання cos ϕ= 1, а у освітлювальних установок з люмінесцентними лампами соs  = 0,85...0,95. Головною причиною низького коефіцієнту потужності є підвищене споживання установками підприємств реактивної енергії, основними приймачами якої є трифазні асинхронні двигуни, які споживають близько 65...70% усієї реактивної енергії підприємства. Силові трансформатори систем електропостачання споживають до 15...25% реактивної енергії і лише 5...10% її припадає на повітряні лінії, зварювальні агрегати тощо.

Знижений коефіцієнт потужності приймачів викликає необхідність підвищення потужності трансформаторної підстанції.

Sтп=Ррcosϕ.

При цьому розрахунковий струм трифазної установки

Iр=Pр3Ucosϕ,

при незмінних розрахунковій потужності Pp і напруги U зростає, тому що зростають експлуатаційні витрати, обумовлені потужністю втрат електричної енергії в колах.

ΔP=3RIр2=RPр2U2cosϕ,

де R – активний опір однієї фази трифазного електричного кола.

При необхідності зберігання постійними потужності втрат ΔΡ, які зворотно пропорційні квадрату коефіцієнта потужності приймачів cos , доводиться істотно збільшувати площу поперечного перерізу проводів, що приводить до великих перевитрат кольорових металів в електричних мережах (рис. 20.1).

В зв’язку з цим енергопостачанні організації лімітують відпуск реактивної енергії підприємствам, що еквівалентно встановленню ними коефіцієнта потужності cos  = 0,9...0,93 в залежності від їх навантаження. Споживання реактивної потужності підприємством зверх ліміту викликає штрафні санкції у вигляді сплачування за підвищеним тарифом.

Рис. 20.1. Діаграма площі поперечного перерізу жили трифазного кабелю 
в залежності від коефіцієнту потужності установки споживачів.

Оскільки дійсний коефіцієнт потужності установок буває значно нижче задаваємих енергопостачаючої організації треба прийняття заходів до зниження споживання реактивної потужності споживачами. Для цього першим заходом є упорядження технологічних процесів, поліпшення технологічного режиму устаткування, зниження розрахункового максимуму реактивної потужності, зменшення холостого ходу трифазних асинхронних двигунів, що дозволяє істотно знизити реактивну потужність підприємства і одночасно підвищити його коефіцієнт потужності. Так, заміна трифазних асинхронних двигунів із середнім навантаженням на валу до 45% іншими, меншої потужності, завжди виправдана, оскільки при цьому зменшуються сумарні втрати активної енергії в двигуні і в мережі електропостачання. При навантаженні більш 70% їх номінальної потужності – заміна недоцільна.

Наступне підвищення коефіцієнта потужності до встановленого енергосистемою значення здійснюють з допомогою компенсуючих пристроїв. До них відносяться синхронні компенсатори, які встановлюють тільки для компенсації реактивної потужності понад 10000 квар, а при менших потужностях – конденсаторні установки, що забезпечують індивідуальну, групову та централізовану компенсації.

Компенсуючі пристрої для підвищення коефіцієнта потужності - конденсаторні батареї - утворюють реактивне навантаження з коефіцієнтом потужності соs  = 0 і зсувом фаз між напругою і струмом ϕ≈−π/2.

Коефіцієнт потужності установки соs  з індуктивними приймачами можна підвищити до оптимального соs 0 = 0,92...0,95, коли до цієї установки приєднати конденсаторну батарею реактивною потужністю Qк, що близька до реактивної потужності індуктивного навантаження. Тоді коефіцієнт потужності соs 0 такої установки знаходять з використанням коефіцієнта реактивної потужності tg 0 , який обчислюють так

tg ϕ0=P tgϕ1−QкР−ΔРк,

де Р - активна потужність приймачів, кВт;

Qк - реактивна потужність конденсаторної батареї, квар;

ΔРк - активна потужність втрат цієї батареї, кВт;

1 та 0 – зсуви фаз поміж напругою і струмом до компенсації та при ній.

Фазну ємність конденсаторів, з'єднаних трикутником, які входять у конденсаторну батарею, визначають за формулою

C=Qк1096πfU2,

де Qк - реактивна потужність конденсаторної батареї, квар;

f - частота змінного струму, Гц;

U - напруга на затискачах конденсаторної батареї, В.

Унаслідок зміни технологічного процесу навантаження двигуна також змінюється, і, отже, коефіцієнт потужності соs (t). Тому розрізняють миттєвий и середньозважений коефіцієнти потужності. Перший визначають експериментально за трифазним фазометром, який у кожний момент часу безпосередньо показує соs . Коли фазометра немає, коефіцієнт потужності можна визначити методом трьох приладів: вольтметра, амперметра і трифазного ватметра з використанням формули

cosϕ=P3UI,

а другий – лічильниками активної та реактивної енергій за формулою

cosϕcep=11+WpWa,

де Wа і Wр - відповідно витрата активної і реактивної енергії, наприклад за місяць.

Середньозважений коефіцієнт потужності соs сер з боку шин вторинної напруги трансформаторної підстанції має істотне значення для вибору її потужності

Sтп≥Ррсosϕср ,

де Рр - розрахункова потужність на шинах вторинної напруги трансформаторної підстанції, кВт.

Розрахункову потужність обчислюють за формулою

Pр=Pmaxηm

де Рmах - найбільша потужність приєднаних приймачів;

m - ККД електричних мереж вторинної напруги.

Розрахункову потужність на шинах вторинної напруги трансформаторної підстанції можна орієнтовно знайти за формулою

Pр=kпi=1i=1Pуi,

де kп - коефіцієнт попиту активної потужності з боку шин вторинної напруги;

Руі - установлені потужність i-того приймача;

і - кількість паралельно з'єднаних приймачів.

Коефіцієнт попиту для силового навантаження в залежності від кількості та характеру приймачів, а також від режимів їх роботи може змінюватися в межах kп = 0,2...0,9, а для освітлювальних установок - kп = 0,6...1.

Підвищення коефіцієнта потужності трифазних установок зменшує потрібну потужність трансформаторної підстанції, скорочує витрати на й спорудження і експлуатаційні витрати в зв'язку із спадом потреби у споживанні реактивної енергії підприємством.

### Опис експериментальної установки

Дослідження впливу неоднорідних приймачів на коефіцієнт потужності здійснюють на установці (рис. 20.2), що одержує живлення від трифазної трипроводної лінії А, В, С через плавкі запобіжники FU0 і головні контакти магнітного пускача КМО, до якого допоміжними контактами приєднані зелена НLО і червона НLО' сигнальні лампи. Приймачами електричної енергії є: електричні печі з резистивними нагрівальними елементами ЕК1 і знижувальним трансформатором ТV1; трифазний асинхронний двигун М1, що обертає вентилятор; конденсаторна батарея С для підвищення коефіцієнта потужності установки і три однакові групи ламп розжарювання ЕL.

Перелічені приймачі одержують живлення через відповідні плавкі запобіжники FU1, FU2, FU3, FU4 і головні контакти магнітних пускачів з котушками КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, до яких допоміжними контактами приєднані зелені НL1, HL2, НL3, НL4, і червоні НL11, HL21, НL31, НL41 сигнальні лампи.

Керування магнітними пускачами здійснюють кнопковими станціями з кнопками пуску та кнопками зупинки,

Наявність п'яти амперметрів РА0, РА1, РА2, РАЗ, РА4 дозволяє визначити струми усієї установки і кожного приймача окремо. Вольтметр РV0 вимірює напругу, під якою знаходяться усі приймачі. Трифазні ватметр РW0 і фазометр Р0 дають змогу визначити відповідно активну потужність і коефіцієнт потужності приєднаних приймачів, а також всієї установки.

Рис. 20.2. Схема експериментальної установки для дослідження впливу неоднорідних приймачів на її коефіцієнт потужності.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки і записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Визначити установлену потужність окремих приймачів і записати відповідні дані в таблицю:

| Приймач | Встановлена потужність Рв, кВт |
| --- | --- |
| Електрична піч |  |
| Асинхронний двигун |  |
| Лампи розжарювання |  |

3. Виміряти відповідні електричні величини при режимах, що вказані у таблиці:

| № досліду | Напруга U, В | Струм, А |  |  |  |  | активна потужність Р, кВт | Коефіцієнт потужності за |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установки І | печі I1 | двигуна І2 | конденсаторної батареї ІЗ | ламп розжарювання І4 |  | фазометром | розрахунком |  |
| 1 2 3 4 |  |  | — — — | — — — | — — — | — — — |  |  |  | Вмикання окремих приймачів |
| 5 6 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | Вплив освітлювального навантаження на cos  |
| 7 8 |  |  |  |  | — | — — |  |  |  | Вплив компенсуючої установки на соs  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати реактивну потужність конденсаторної батареї за результатами експерименту.

2. Знайти фазну ємність конденсаторів у мікрофарадах, що з'єднані трикутником і входять в компенсаційну установку для підвищення коефіцієнта потужності.

3. Розрахувати для усіх дослідів коефіцієнт потужності соs  і записати одержані значення у таблицю з результатами спостережень.

4. Визначити установлену потужність всієї установки і коефіцієнт попиту.

5. Розрахувати потужність трансформаторної підстанції для живлення установки без застосування компенсуючого пристрою, а також при наявності конденсаторної батареї, що приєднана до загальних затискачів приймачів.

6. З'ясувати вплив освітлювального навантаження на коефіцієнт потужності установки.

7. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Від яких обставин залежить коефіцієнт потужності установки?

- Які приймачі споживають найбільшу частину реактивної енергії?

- Від чого залежить коефіцієнт потужності трифазного двигуна?

- З яким коефіцієнтом потужності працюють конденсаторні батареї?

- Як знайти миттєвий і середньозважений коефіцієнт потужності?

- Що називають встановленою потужністю приймачів?

- Як розрахувати потужність трансформаторної підстанції?

- Як можна знайти коефіцієнт попиту для силового навантаження?

- В яких межах змінюється коефіцієнт попиту для освітлювальних установок?

- Який техніко-економічний ефект буде внаслідок підвищення коефіцієнта потужності установки?